Приложение 1.

Условное обозначение, назначение, устройство и принцип работы, подготовку                   к работе, возможные неисправности и способы их устранения,                                      техническое обслуживание см. паспорт НЗВ.0301.0000.02 ПС.

Таблица 1.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Минимальный размер проточной части рабочего колеса, мм | Максимальный размер частиц, мм |
| --- | --- | --- |
| РФс 50/150.146.98-15-3/2 | - | - |

Таблица 2.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Подача, м³/ч | Напор, м | КПД электронасоса, % не менее | КПД насоса, % не менее | Масса*, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РФс 50/150.146.98-15-3/2-106 | 16 | 20 | 32 | 39 | 70 |

*Масса насоса указана с захватом, без щита управления и дополнительных устройств.

Таблица 3.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Соединение обмоток по схеме | Номинальный ток, А | Частота вращения, об./мин | Класс нагревостойкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РФс 50/150.146.98-15-3/2 | 3,0 | 380 | 50 |  | 7,0 | 2850 | F |

Таблица 4.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Объем заливаемого масла, мл |
| --- | --- |
| РФс 50/150.146.98-15-3/2-106 | До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса 400 |

Заводской номер

Ответственный за приемку	________________

подпись                  М.П.

Приложение 1 Рис. 1. Характеристика электронасоса серии

«Иртыш» РФс 50/150.146.98-15-3/2.

ВНИМАНИЕ! Предусмотреть меры обеспечивающие сохранность трубопроводов подвода-отвода охлаждающей жидкости при перемещениях насоса. Запрещается транспортировка насоса за цапфы рубашки охлаждения.

Рекомендуется подвод охлаждающей жидкости в рубашку охлаждения осуществлять  от внешнего источника технической воды, температурой                 не более 30С. При этом необходимо отсоединить трубопровод подвода охлаждающей жидкости от штуцера рубашки охлаждения, заглушить его,               а в рубашку охлаждения подвести трубопровод соединённый с системой водоснабжения.

В случае невозможности подключения внешнего источника технической воды - охлаждение производится перекачиваемой жидкостью, в комплектации поставляемой с завода-изготовителя.

При использовании перекачиваемой жидкости в качестве охлаждающей,              в процессе работы электронасоса, может возникнуть перегрев электродвигателя (отключение насоса датчиком температуры) – одной из причин является засорение рубашки охлаждения и трубопроводов для подвода и отвода охлаждающей жидкости.

Для очистки рубашки охлаждения и трубопровода для подвода охлаждающей жидкости следует произвести частичную разборку в следующей последовательности:

- Отключить насос от питающей сети.

- Очистить наружную поверхность насоса от осадков перекачиваемой среды.

- Отсоединить трубопровод подвода охлаждающей жидкости поз.20 рис.2. Слить охлаждающую жидкость из полости рубашки охлаждения и из трубопровода                в ёмкость.

- Отвернуть метизы крепления рубашки охлаждения.

- Снять рубашку охлаждения не повреждая при этом встроенные кабели                        и резиновые уплотнения рубашки охлаждения;

- Очистить полость рубашки охлаждения и трубопровод для подвода охлаждающей жидкости от осадков перекачиваемой жидкости;

- Проверить кондиционность уплотнительных колец рубашки охлаждения и при необходимости их заменить.

При последующей установке рубашки охлаждения рекомендуется посадочные места и резиновые кольца смазать консистентной смазкой (литол, солидол), для облегчения последующего снятия рубашки охлаждения.

Сборку производите в порядке обратном разборке. Для замены масла в масляной камере используйте пробки поз. 8 в корпусе камеры.

Периодичность проверки и, при необходимости, очистки рубашки охлаждения и трубопровода для подвода охлаждающей жидкости – один раз               в месяц.

Для постановки насоса на хранение, после эксплуатации, необходимо провести работы по сливу охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения          с полной просушкой внутренней полости рубашки.

ВНИМАНИЕ! Запрещается работа насоса при температуре окружающей среды ниже 0С, что может привести к появлению льда в полости рубашки охлаждения!

Приложение 1 Рис. 2. Общий вид электронасоса серии «Иртыш» РФс 50/150.146.98-15-3/2-006.

1. Электродвигатель; 2. Колесо рабочее; 3. Корпус спиральный; 4. Торцовое уплотнение; 5. Манжета; 6. Встроенный кабель (-ли); 7. Поплавковый выключатель; 9. Метизы крепления корпуса камеры и стакана подшипника к корпусу электродвигателя; 10. Метизы крепления колеса рабочего (с шайбой); 11. Подшипник; 12. Подшипник (-ки); 13. Датчик влажности; 14. Крышка с сопорами; 15. Корпус камеры; 16. Метизы крепления корпуса камеры к корпусу спиральному;   17. Стакан подшипника; 18. Корпус электродвигателя; 19. Рубашка охлаждения; 20. Трубопровод подвода охлаждающей жидкости.

Приложение 1 Рис. 3. Общий вид и габаритные размеры электронасоса «Иртыш» РФс 50/150.146.98-15-3/2-106 с опускным устройством.

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.