Приложение 7.

Назначение, устройство и принцип работы, подготовку к работе, возможные неисправности и способы их устранения, техническое обслуживание см. паспорт НЗВ.1000.0000.00ПС.

Приложение 7.Таблица 1.

| Насос «Иртыш» | Максимальное рабочее давление при 1400С, МПа (кГс/см2), не более | Мин. антикавитационный подпор при макс. расходе, м |
| --- | --- | --- |
| ЦМЛ 125/174-22/2 | 1,3(13) | 8,0 |

Приложение 7.Таблица 2.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Подача, м³/ч | Напор, м | КПД электронасоса, % не менее | КПД насоса, % не менее | Масса , кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦМЛ 125/174-22/2 | 160 | 30 | 70 | 77 | 225 |

Приложение 7.Таблица 3.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Соединение обмоток по схеме | Номинальный ток, А | Частота вращения, об./мин | Класс нагрево- стойкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦМЛ 125/174-22/2 | 22 | 380/660 | 50 | / | 41,5/24 | 2930 | F |

Заводской номер

Ответственный за приемку	________________

подпись                  М.П.

Приложение 7 Рис. 1. Рабочие характеристики электронасоса

«Иртыш» ЦМЛ 125/174-22/2

| Наименование | Dy | L | l1 | H | h1 | h2 | B | B1 | b1 | b2 | b3 | b4 | C | c1 | ØD | ØD1 | ØD2 | ØDy | Ød | Md | n | α0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦМЛ 125/174-22/2 | 125 | 520 | 260 | 955 | 780 | 175 | 293 | 190 | 130 | 130 | 163 | 150 | 280 | 240 | 358 | 210 | 250 | 125 | 18,5 | 20 | 8 | 22,5 |

Приложение 7. Рис. 2. Габаритные и присоединительные размеры электронасоса «Иртыш» ЦМЛ 125/174-22/2.

Приложение 7.Таблица 4.