№10417

Шкаф управления Иртыш

ШУ1-4.55.П4.6-31 GSM

Паспорт

Руководство по эксплуатации

2020

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение……………………………………………………………………………… |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Описание и работа…………………………………………………………………… |  | 4 |
|  | 1.1 | Назначение изделия…………………………………………………………..... | 4 |
|  | 1.2 | Технические характеристики………………………………………………….. | 4 |
|  | 1.3 | Состав изделия………………………………………………...………………... | 5 |
|  | 1.4 | Устройство и работа……………………………………………………………. | 5 |
|  | 1.5 | Маркировка……………………………………………………………………… | 12 |
|  | 1.6 | Упаковка………………………………………………………………………… | 12 |
|  | 1.7 | Описание и работа составных частей изделия……………………………….. | 12 |
| 2 | Использование по назначению…………………………………..………….………. |  | 18 |
|  | 2.1 | Эксплуатационные ограничения………………………………………………. | 18 |
|  | 2.2 | Подготовка изделия к использованию………………………………………… | 18 |
|  | 2.3 | Использование изделия……………………………………………………….... | 19 |
| 3 | Техническое обслуживание………………………………………………………..... |  | 20 |
| 4 | Хранение……………………………………………………………………………… |  | 21 |
| 5 | Транспортирование……………………….………………………………………..... |  | 21 |
| 6 | Свидетельство о приемке, консервации и упаковывании………………………… |  | 22 |
| 7 | Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя……………………... |  | 22 |
| 8 | Сведения о производителе…………………………………………………………... |  | 23 |
|  | Приложение 1. Схема электрическая подключений……………………………… |  | 24 |
|  | Приложение 2. Схема электрическая принципиальная………………………….. |  | 28 |
|  | Приложение 3. Общий вид………………………………………………………….. |  | 30 |

ВНИМАНИЕ:

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ  ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ЕГО МОНТАЖА, ПУСКА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА НИМ ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ.

ПРИ НАЛИЧИИ В ПОМЕЩЕНИИ КОРРОЗИОННЫХ ГАЗОВ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ И ОХЛАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ШКАФА ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ИЗМЕНЯТЬ СХЕМУ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ!

Настоящее руководство является сопроводительной эксплуатационной документацией, поставляемой с изделием, и предназначенной для ознакомления с конструкцией и техническими данными, а также содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надёжность, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве по эксплуатации.

Источником опасных воздействий при работе изделия являются токоведущие цепи, находящиеся под напряжением 220/380 В.

К работе с изделием должны допускаться лица, изучившие настоящие руководство по эксплуатации и имеющие допуск к работе в электроустановках с напряжением до 1000В.

Условное обозначение шкафов управления:

| Шкаф управления | Иртыш | ШУ1 | - | 3 | . | 30 | . | Ч |  | 3 | . | 6 | - | 3 | 2А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |

1 – Наименование серии шкафа управления;

2 – Назначение шкафа управления:

«ШУ1» – шкаф управления канализационной насосной станции (регулирование по уровню);

«ШУ2» – шкаф управления установкой повышения давления (регулирование по давлению);

«ШУ3» –  шкаф управления вентиляционными агрегатами;

«ШУ4» – шкаф управления электроприводом задвижки;

«ШУ5» – шкаф управления несколькими видами нагрузок, согласно техническим требованиям заказчика (например, станция повышения давления с возможностью управления электроприводом задвижки).

3 – Количество управляемых электродвигателей, шт.;

4 – Мощность электродвигателя, кВт;

5 – Тип запуска электродвигателя:

«П» – устройство плавного пуска;

«Ч» – преобразователь частоты;

«К» – комбинированный пуск (звезда - треугольник);

без обозначения – прямой пуск.

6 – При использовании устройств плавного пуска или преобразователей частоты указывается их количество (один – без обозначения).

7 – Тип защиты электродвигателя:

«0» – без защиты;

«1» – термозащита;

«2» – влагозащита;

«6» – влаго-термозащита.

8 – Питающее напряжение

«2» – 220В;

«3» – 380В;

«6» – 660В.

9 – Количество вводов («А» – с АВР).

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Шкаф управления Иртыш ШУ1-4.55.П4.6-31 GSM (далее – шкаф управления) предназначен для управления работой и защиты от аварий четырех насосных агрегатов. Основная функция изделия – поддержание уровня жидкости в приемном резервуаре по показаниям аналогового датчика уровня.

1.2 Технические характеристики

Шкаф управления соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических устройств».

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AУ05.B.06848.

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Род тока | переменный, 50Гц |
| 2 | Номинальное рабочее напряжение, В | 380 |
| 3 | Номинальное напряжение изоляции, В | 660 |
| 4 | Номинальное напряжение цепей управления, В | 220 |
| 5 | Допустимое отклонение напряжения питания от номинала | +10%…-15% |
| 6 | Номинальный ток каждой цепи, А | 105 |
| 7 | Номинальная мощность подключаемых электродвигателей, кВт | 55 |
| 8 | Предельный отключаемый ток, кА | 10 |
| 9 | Предельный коэффициент мощности (cosφ) | 0,86 |
| 10 | Тип датчика температуры | РТС-термистор |
| 11 | Тип датчика влажности | Датчик влажности СС06 |
| 12 | Тип датчика уровня бака | поплавковый выключатель/аналоговый датчик уровня 4…20 мА |
| 13 | Окружающая температура при работе | (-5…+40) С |
| 14 | Окружающая температура при хранении | (-25…+55) С |
| 15 | Относительная влажность воздуха | 80% без конденсата |
| 16 | Максимальная высота над уровнем моря | 1000м |
| 17 | Габариты шкафа управления | см. Приложение 4 |
| 18 | Степень защиты | IP54 |
| 19 | Меры защиты обслуживающего персонала | Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям. |
| 20 | Степень загрязнения | по соглашению с потребителем |
| 21 | Вид системы заземления | TN-S |
| 22 | Вид внутреннего разделения | 1 |
|  | Продолжение таблицы 1 |  |
| № | Наименование | Значение |
| 23 | Типы электрических соединений функциональных блоков | FFF |
| 24 | Условия окружающей среды | В |
| 25 | Максимальная нагрузочная способность выходных реле (сигнал ТС) | 220В, 2А |

1.3 Состав изделия

Шкаф управления состоит из:

- корпуса, монтажной платы, крепёжных деталей;

- устройств плавного пуска TSA-140;

- контроллера панельного SMH2G;

- модулей ввода-вывода для SMH2G;

- устройств защиты двигателя УЗД-8Р;

- модема СПЕКТР GPRS;

- блока питания БП60Б-Д4-24;

- источника бесперебойного питания;

- автоматических выключателей;

- магнитных пускателей;

- светосигнальной арматуры;

- клеммных колодок;

- системы проводов.

- вентиляторов охлаждения шкафа

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Устройства индикации и управления

На дверце шкафа управления размещены следующие органы управления и индикации (рис. 1):

Рисунок 1 – Органы управления и индикации шкафа управления

- индикатор «СЕТЬ»;

- переключатель «ПУСК/СТОП»;

- индикатор «АВАРИЯ СТАНЦИИ»;

- контроллер панельный SMH2G;

- индикатор «ПИТАНИЕ НАСОСА»;

- индикатор «РАБОТА»;

- индикатор «АВАРИЯ»;

- переключатель «РУЧН/АВТ»;

- кнопка «ПУСК»;

- кнопка «СТОП».

Назначение органов управления и индикация передней панели шкафа (за исключением панели оператора) приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Название | Описание | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Индикатор «СЕТЬ» | желтый | На силовую часть схемы подано напряжение |
| Индикатор «АВАРИЯ СТАНЦИИ» | красный | Авария станции |
| Переключатель «ПУСК/СТОП» | 2 положения | Запуск станции в работу |
| Индикатор «ПИТАНИЕ» насоса 1,2 ,3 и 4 | зеленый | На силовую часть схемы управления соответствующего насоса подано напряжение |
| Индикатор «РАБОТА» насоса 1,2 ,3 и 4 | зеленый | Двигатель соответствующего насоса включен |
| Индикатор «АВАРИЯ» насоса 1,2 ,3 и 4 | красный | Авария соответствующего насоса |
| Переключатель «РУЧН/АВТ» | 2 положения | Выбор режима работы насосов |
| Кнопки «ПУСК-СТОП» | сдвоенная кнопка | Запуск и остановка насосов в ручном режиме |

Назначение органов управления панели оператора приведено в таблице 3

Таблица 3

| Название | Назначение |
| --- | --- |
| Кнопка F1 | Переход к основному меню |
| Кнопка F2 | Настройки |
| Кнопка F3 | Просмотр наработки |
| Кнопка F4 | Переход к показаниям датчиков КНС |
| Кнопка F5 | Переход к журналу аварий |
| Кнопка F6 | Служебный экран |

1.4.2 Работа с панелью оператора

Навигация между экранами осуществляется нажатием на клавиатуре панели кнопок F1…F6. Для вызова меню из любого экрана необходимо нажать кнопку «F1 (MENU)». При этом на дисплее появится список экранов и кнопки для быстрого входа в них.

Одновременно на дисплее отображается всего четыре пункта меню. Кнопки «↑», «↓» смещают курсор вверх и вниз соответственно. Нажатием кнопки «ENTER» осуществляется вход в выбранный экран. При нажатии одной из кнопок «F1» - «F6» также осуществляется вход в соответствующий экран.

Примечание. Если на дисплее отображается экран, отличный от «основного экрана», и при этом в течение одной минуты не была нажата ни одна кнопка на клавиатуре панели, тогда будет осуществлен автоматический переход в «основной экран».

1.4.2.1 «Основной экран»

Данный экран отображается сразу после подачи питания на шкаф управления.

В «основном экране» содержится основная информация о состоянии насосной станции, такая как текущие дата и время, режимы,  функции и токи насосных агрегатов, состояние насосной станции (включая аварии при их наличии), температура в помещении, а также уровень жидкости в резервуаре.

Если в ходе работы станции возникали какие-либо аварии, тогда вместо надписи сектора состояния станции «В норме» будет отображаться тип последней возникшей аварии, даже если она была устранена. Для ее сброса необходимо нажать и удерживать кнопку «ESCAPE» в течение 2х секунд.

«Основной экран» не предусматривает ввода и изменения любых данных.

1.4.2.2  Экран «Настройки».

В этом экране отображаются текущие значения настроек станции с возможностью их изменения.

Как видно, некоторые уставки имеют текстовый вид, а некоторые - числовой. Для изменения уставки необходимо установить при помощи кнопок «↑», «↓» на нее курсор, затем нажать кнопку «ENTER». В первом случае (текстовая уставка) при каждом нажатии кнопки «ENTER» текст будет изменяться по циклу. Последнее отображаемое значение будет записано в память. Для перехода к другой уставке нужно только переместить курсор. Во втором случае (числовая уставка) после первого нажатия кнопки «ENTER» вместо текущего значения появятся символы «_ _ _ _». Далее, при помощи кнопок «0» – «9» на клавиатуре, необходимо ввести требуемое значение уставки. Если вводимое значение имеет дробную часть, то для ее отделения от целой части необходимо воспользоваться кнопкой «→» (POINT). Последующее нажатие кнопки «ENTER» приводит к записи введенного значения в память контроллера, нажатие же кнопки «ESCAPE» – к отмене ввода значения.

В экране «Настройки» для выбора уставки можно также пользоваться кнопками «←», «→» для более быстрого «пролистывания» уставок.

Список уставок экрана «Настройки» с их описанием.

- Функция НА1 (НА2, НА3, НА4) – влияет на порядок включения насосных агрегатов (далее НА) в автоматическом режиме.

А) Функция НА «Рабочий» - если на данное значение уставки настроен один НА, тогда именно он будет включаться в первую очередь. Если же два или все три НА, тогда системой управления устанавливается очередь на включение. Первым включится НА с наименьшей наработкой (об этом далее), последним – с наибольшей. Таким образом, НА, выполняющие функцию «Рабочий» выравниваются по наработке.

Б) Функция НА «Резервный» - если один НА настроен на такую функцию, тогда этот НА будет включаться в последнюю очередь. Если два – первым включится рабочий насос, вторым – резервный с меньшей наработкой, третьим – резервный с большей наработкой. В системе всегда должен присутствовать хотя бы один рабочий насос.

- К_4, м – значение уровня, соответствующее минимальному показанию аналогового датчика давления, т.е. 4 мА (по умолчанию 0);

- К_20, м – значение давления, соответствующее максимальному показанию датчика, т.е. 20 мА (по умолчанию 9,0);

- Коррекция, м – величина, добавляемая к значению давления для соответствия реального уровня и получаемого значения (по умолчанию 0);

- Уровень 1 (2,3,4,5,6), м – используются для управления насосами по показаниям аналогового датчика уровня. По превышению уровня жидкости значений, записанных в данные переменные, система будет регистрировать соответствующий уровень жидкости

- Задерж м/у в(ы)кл НА, с – задержка времени в миллисекундах между включениями и выключениями одного из насосов. Данная задержка введена для исключения значительной просадки напряжения в сети при одновременных пусках насосов, гидроударов, а также для наиболее плавного регулирования давления жидкости в системе (по умолчанию 10);

- Номинальный ток НА1 (2,3,4), А – данные значения должны быть равны настройке номинального тока устройства плавного пуска.

- Коррекция тока НА1 (2,3), А – величина, добавляемая к значению тока, отображаемого на «Основном экране», для соответствия реальному значению тока.

- Настройки по умолчанию – при выборе данного пункта и последующем нажатии кнопки «ENTER» будет осуществлен сброс на заводские настройки.

1.4.2.3 Экран «Наработки»

Наработка станции – продолжительность работы станции в состоянии «Работа» с момента ввода в эксплуатацию (в часах) при условии, что хотя бы один насос находится не в ручном режиме.

Наработка НА1 (2, 3,4) – продолжительность работы каждого насоса (в часах), независимо от того, в каком режиме работает насос, с момента ввода в эксплуатацию.

Пуски НА1 (2, 3,4) – количество пусков каждого насоса с момента ввода в эксплуатацию.

Данный экран не предусматривает ввода и изменения данных.

1.4.2.4 Экран «Датчики КНС»

Данный экран отображает состояние датчиков КНС таких как:

- температура, выраженная в градусах Цельсия;

- влажность, выраженная в процентах;

- состояние газоанализатора - при загазованности высвечивается порог 1 или   порог 2. Авария газоанализатора отображается, если коммутационный блок неисправен.

- состояние вентиляции отображается вкл. или выкл.

- состояние вводов электропитания - ввод 1 и ввод 2, если напряжение на соответствующем вводе присутствует, то отображается норма, при отсутствии отображается выкл. При отсутствии электропитания на двух вводах загорится индикатор «Авария станции»

1.4.2.5 Экран «Журнал аварий»

В данном экране отображаются до 100 записей последних аварий, в которые входят: тип аварии, дата и время возникновения аварии. При входе в экран отображается последняя авария. Для просмотра других аварий журнала необходимо воспользоваться кнопками «↑», «↓» на клавиатуре панели.

Данный экран не предусматривает ввода и изменения информации.

Список возможных аварий с описанием:

- Авария УПП 1 (2, 3,4) – авария устройства плавного пуска. Для детального изучения аварии необходимо выяснить, какая авария отображается на дисплее соответствующего УПП, найти в прилагающемся руководстве по эксплуатации описание аварии;

- Авария УЗД 1 (2, 3,4) – авария устройства защиты двигателя. Для детального изучения аварии необходимо определить характер отображаемой индикации, изучить раздел «Описание УЗД-8Р» настоящего руководства;

- Обрыв (КЗ) датчика уровня – обрыв (короткое замыкание) цепи аналогового датчика уровня;

- Переполнение – уровень жидкости достиг уровня 6 или сработал поплавок «Переполнение»;

- Сухой ход – поплавок сухого хода находится внизу.

- Авария Газ –  авария газоанализатора (неисправность коммутационного блока)

- Газ порог 1-загозованность по порогу 1

- Газ порог 2-загозованность по порогу 2

1.4.2.6 Экран «Дата и время»

Экран предназначен для настройки даты и времени. Дата и время используются для отображения на «основном экране», а также при формировании записей в «журнале аварий». Для выбора изменяемого параметра необходимо пользоваться кнопками «←», «→». Для изменения выбранного параметра, необходимо пользоваться кнопками «↑», «↓».

1.4.2.7   Экран «Сервисное меню» - защищено паролем доступа и не предполагает возможности входа в него рабочему персоналу.

Примечание. Все настройки, наработки, пуски, аварии сохраняются в долговременную память и возобновляются при отключении и последующей подаче питания на шкаф управления. Дату и время также нет необходимости настраивать в таких случаях каждый раз. Контроллер оснащен элементом питания для работы «часов реального времени». Таким образом календарь и часы продолжают работать даже при отключенном питании.

1.4.3 Режимы работы станции

1.4.3.1 Автоматический режим

Для работы в автоматическом режиме необходимо перевести переключатели «РУЧН/АВТ» необходимых насосов в положение «АВТ» и переключатель «ПУСК/СТОП» станции перевести в положение «ПУСК».

1.4.3.1.1 Алгоритм поддержания уровня жидкости

Шкаф управления работает с аналоговым датчиком уровня и двумя поплавковыми выключателями. Алгоритм включения насосов в соответствии с сигналами уровня аналогового датчика приведен таблице 4. Нижний поплавок определяет уровень сухого хода, верхний поплавок — уровень переполнения.

Таблица 4

| Поплавок | Положение | Состояние насосов |
| --- | --- | --- |
| Уровень 6 | Верх | Включение сигнала «переполнение» и «авария станции» |
|  | Низ | Отключение сигнала «переполнение» и «авария станции» |
| Уровень 5 | Верх | Включение четвертого насоса |
|  | Низ |  |
| Уровень 4 | Верх | Включение третьего насоса |
|  | Низ | Отключение четвертого насоса |
| Уровень 3 | Верх | Включение второго насоса |
|  | Низ | Отключение третьего насоса |
| Уровень 2 | Верх | Включение первого насоса |
|  | Низ | Отключение второго насоса |
| Уровень 1 | Верх |  |
|  | Низ | Отключение первого насоса |

При срабатывании поплавка переполнения запустятся все насосы.

При возникновении аварий, таких как «Авария УПП», «Авария УЗД», происходит автоматическое отключение соответствующего насоса. При этом исправный насос включится взамен неисправного.

При возникновении аварий, таких как «Обрыв датчика уровня», «КЗ датчика уровня», «Сухой ход», произойдет автоматическое отключение всех насосов.

1.4.3.2 Ручной режим

Для ручного запуска насоса необходимо перевести переключатель РУЧН/АВТ в положение «РУЧН». Запуск и останов насосов в ручном режиме осуществляется при помощи кнопок «ПУСК/СТОП», расположенных на дверце шкафа управления.

1.5 Маркировка

На передней дверце шкафа располагаются наклейки, содержащие следующую информацию:

- наименование шкафа управления;

- заводской номер шкафа управления;

- наименование и координаты производителя шкафа управления;

- обозначение технических условий, согласно которым изготавливается шкаф управления;

- знак «Высокое напряжение»;

- наименование светосигнальных индикаторов и органов управления;

- дата изготовления.

Внутри шкафа все элементы имеют маркировку в соответствии с принципиальной схемой шкафа управления. Все проводники цепей управления имеют маркировку согласно принципиальной схеме в соответствии с ГОСТ 2.709 «Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах».

1.6 Упаковка

Упаковка изделия производится в индивидуальную коробку из гофрированного картона. На коробке указывается наименование станции, заводской номер, а также знаки «верх» и «лицевая сторона».

1.7 Описание и работа составных частей изделия

1.7.1 Описание УЗД-8Р

Устройство защиты двигателя УЗД-8Р представляет собой автоматический микропроцессорный контроллер и предназначено для защиты от аварий двигателей погружных насосов. УЗД-8Р работает совместно с датчиками температуры и влаги, установленными в двигателе.

Изделие осуществляет защиту от:

– перегрева двигателя;

– попадания воды в двигатель;

– пробоя изоляции обмоток двигателя;

– от неисправности датчиков.

Способ защиты – отключение двигателя.

Состояние устройства защиты двигателя УЗД-8Р можно определить по показаниям индикаторов. Назначение индикаторов приведено в таблице 5.

Таблица 5

| Индикатор | Функция |
| --- | --- |
| «Сеть» | Индицирует подачу напряжение питания 220В на устройство |
| «Работа» | Индицирует включение силовой нагрузки (пускателя) |
| «Перегрев» | Индицирует перегрев термодатчика, либо в сочетании с индикатором «Датчик» неисправность термодатчика |
| «Вода» | Индицирует наличие воды на датчике влажности, либо в сочетании с индикатором «Датчик» неисправность датчика влажности |
| «Изоляция» | Индицирует нарушение изоляции обмоток электродвигателя |
| «Датчик» | Индицирует неисправность одного или нескольких датчиков светится только одновременно с одним или двумя индикаторами "Перегрев" и "Вода" |

Индикаторы работают следующим образом:

- Состояние индикатора «Сеть» определяется подачей напряжения питания.

- Индикатор «Работа» информирует о том, что устройство включило нагрузку, т.е. все датчики исправны и находятся в состоянии «Норма».

- К индикаторам аварий относятся индикаторы «Перегрев», «Вода», «Изоляция», «Датчик». Свечение индикатора аварии («Вода», «Перегрев», «Изоляция») при погашенном индикаторе «Датчик» индицирует наличие соответствующей аварии.

–  Свечение индикатора аварии при светящемся индикаторе "Датчик" индицирует неисправность соответствующего датчика (замыкание или обрыв). При этом мигание обоих индикаторов обозначает обрыв соответствующего датчика, а непрерывное свечение – замыкание датчика.

– Для датчика изоляции состояние "Авария датчика" не предусматривается.

– Поскольку индикатор "Датчик" относится сразу к двум индикаторам – "Перегрев" и "Вода", то возможны состояния, когда один из датчиков находится в обрыве, а другой – в замыкании. При этом индикатор "Датчик" будет светиться непрерывно – т.е. режим непрерывного свечения перекрывает режим мигания.

– Существуют одна ситуация, когда индикация не позволяет однозначно определить тип аварии по каждому из датчиков "Перегрев" и "Вода" – это когда одновременно светятся три индикатора "Перегрев", "Вода" и "Датчик" (см. табл. 6). В данной ситуации необходимо разбираться отдельно с каждым из датчиков, заменив другой эквивалентом.

Примеры индикации аварий (таблица 6):

Таблица 6

| Индикатор "Перегрев" | Индикатор "Вода" | Индикатор "Изоляция" | Индикатор "Датчик" | Описание неисправности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примеры индикации при одиночных авариях |  |  |  |  |  |
|  погашен |  погашен |  погашен |  погашен | Неисправностей нет |  |
|  светится |  погашен |  погашен |  погашен | Перегрев термодатчика |  |
|  погашен |  светится |  погашен |  погашен | Вода на датчике влаги |  |
|  погашен |  погашен |  светится |  погашен | Нарушена изоляция обмоток статора относительно корпуса насоса. |  |
|  погашен |  погашен |  погашен |  светится | Невозможное состояние. Изделие неисправно |  |
|  светится |  погашен |  погашен |  светится | Замкнут датчик температуры |  |
|  погашен |  светится |  погашен |  светится | Замкнут датчик влажности |  |
|  погашен |  погашен |  светится |  светится | Невозможное состояние. Изделие неисправно |  |
|  /  мигает |  погашен |  погашен |  /  мигает | Оборван датчик температуры |  |
|  погашен |  /  мигает |  погашен |  /  мигает | Оборван датчик влажности |  |
| Примеры индикации при нескольких одновременных авариях |  |  |  |  |  |
|  светится |  светится |  светится |  погашен | Вода на датчике влажности, Перегрев термодатчика Нарушение изоляции обмоток статора относительно корпуса насоса. |  |
|  /  мигает |  /  мигает |  погашен |  /  мигает | Оборваны датчики температуры и влажности |  |
|  /  мигает |  светится |  погашен |  /  мигает | Оборван датчик температуры и Вода на датчике влажности |  |
|  /  мигает |  светится |  погашен |  светится | Оборван датчик температуры и Замыкание датчика влажности |  |
| Неоднозначная ситуация |  |  |  |  |  |
|  светится |  светится | любое |  светится | 1 | Перегрев термодатчика и Замыкание датчика влажности |
|  |  |  |  | 2 | Вода на датчике влажности и Замкнут датчик температуры |
|  |  |  |  | 3 | Замкнут датчик влажности и Замкнут датчик температуры |

1.7.2 Описание УПП.

Применение устройств плавного пуска (УПП) в данном щите управления позволяет:

- обеспечить плавную работу оборудования (электродвигателя и насоса);

- избежать перегрузки питающей сети в момент пуска и останова насосов, за счёт снижения пусковых токов;

- избежать гидравлических ударов в трубопроводах и запорной арматуре.

Всё это в свою очередь увеличивает срок их службы и снижает затраты на обслуживание оборудования.

В   настоящем   шкафу   управления   применено   устройство   плавного   пуска TSA. Руководство по эксплуатации прилагается. При обкатке насоса в комплекте со шкафом управления заводом-изготовителем сделаны необходимые и достаточные для работы системы управления четырьмя насосами установки, указанные в таблице 7:

Таблица 7

| Окно меню | # Параметры | # Установка |
| --- | --- | --- |
| 211 | # Язык | # Русский |
| 21А | # Внешнее управление по уровню/фронту | # Уровень |
| 223 | Номинальная мощность двигателя | 55 |
| 224 | Номинальный ток двигателя | 105 |
| 225 | Номинальная скорость двигателя | 1475 |
| 227 | Cosφ двигателя | 0,86 |
| 2311 | # Действие при срабатывании защиты I2t | # Нет |
| 2341 | Действие при сигнализации ограничения пуска | Внимание |
| 2511 | Разрешенное количество попыток автосброса | 1 |
| 2552 | Автосброс сигналов ограничения пуска | 1800 |
| 2562 | Автосброс сигнала дисбаланса напряжений | 600 |
| 2563 | Автосброс сигнала перенапряжения | 600 |
| 2564 | Автосброс сигнала пониженного напряжения | 600 |
| 331 | Метод пуска | КвдрУпр Момент |
| 333 | Конечный момент при пуске | 125 |
| 341 | Метод останова | КвдрУпр Момент |
| 342 | Конечный момент при останове | 10 |
| 345 | Время останова | 5 |
| 4111 | Действие при сигнале перегрузки | Авария |
| 4112 | Уровень перегрузки | 105 |
| 4113 | Задержка сигнала перегрузки | 10 |
| 4141 | Действие при сигнале недогрузки | Авария |
| 4142 | Уровень сигнала недогрузки | 40 |
| 4143 | Задержка сигнала недогрузки | 20 |
| 4221 | Действие при блокировке ротора | Авария |
| 4311 | Действие при дисбалансе напряжений | Авария |
| 4313 | Задержка сигнала дисбаланса напряжений | 5 |
| 4321 | Действие при перенапряжении | Авария |
| 4323 | Задержка сигнализации перенапряжения | 5 |
| 4331 | Действие при пониженном напряжении | Авария |
| 4333 | Задержка сигнализации пониженного напряжения | 20 |
| 4341 | Действие при нарушении последовательности фаз | Авария |
| 4342 | Разрешенная последовательность фаз | L321 |
| 5336 | Максимум функции аналогового выхода | Опред польз |
| 5337 | Максимальное значение функции аналогового выхода | 525 |

В остальных окнах меню использованы установки по умолчанию.(более подробно см. Техническое описание и инструкцию по эксплуатации на устройство плавного пуска).

1.7.3 Описание Источника бесперебойного питания

При пропадании электропитания шкафа  питание контроллера и GSM модема кратковременно обеспечивает источник бесперебойного питания. Источник бесперебойного питания состоит из контроллера заряда аккумуляторной батареи DR-UPS40 и двух аккумуляторов 12 V соединенных между собой последовательно.  DR-UPS40  проверяет состояние аккумуляторной батареи, защищает батарею от обратного напряжения, автоматически подключает батарею при пропадании выходного напряжения сетевого источника питания.

1.7.4 Описание Радиомодема SpectrGPRS.

Для передачи данных о состоянии оборудования в диспетчерскую в шкафу установлен GPRS радиомодем. Для обеспечения работы модема в него необходимо установить SIM-карту, согласно п. 5.1 руководства по эксплуатации на модем, и произвести соответствующие настройки связанные с оператором сети GSM при помощи специальной программы для модема (пп. 6.3.2, 6.3.3, 6.3.6 руководства по эксплуатации на модем). Передача информации в диспетчерскую производится в режиме прозрачной передачи данных. На ответной стороне (диспетчерской) должен быть установлен аналогичный модем.

После установки

Для осуществления передачи данных в диспетчерскую индикатор «GSM» модема должен медленно мигать (1 раз в 2 сек). Это означает, что GSM/GPRS терминал включен и зарегистрирован в GSM сети.

Для подробного ознакомления с работой и устройством модема необходимо изучить руководство по эксплуатации на модем.

1.7.5 Описание регистров Modbus.

Для осуществления связи с диспетчерской ниже приведен список регистров Modbus контроллера шкафа.

Таблица 8

| Адрес | Тип | Переменная |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16#а000 | int | Насосы | бит 0 – насос 1 включен; бит 1 – насос 1 в ручной режим (1-ручной, 0-авт); бит 2 – авария насоса 1; бит 3 – не используется; бит 4 – насос 2 включен; бит 5 – насос 2 в ручной режим (1-ручной, 0-авт); бит 6 – авария насоса 2; бит 7 – не используется; бит 8 – насос 3 включен; бит 9 – насос 3 в ручной режим (1-ручной, 0-авт); |

Продолжение таблицы 8

|  |  |  | бит 10 – авария насоса 3; бит 11 – не используется. бит 12 – насос 4 включен; бит 13 – насос 4 в ручной режим (1-ручной, 0-авт); бит 14 – авария насоса 4; бит 15 – не используется. |
| --- | --- | --- | --- |
| 16#а001 | int | Аварии | бит 0 – Авария УЗД1; бит 1 – Авария УЗД2; бит 2 – Авария УЗД3; бит 3 – Авария УЗД4; бит 4 – Авария УПП1; бит 5 – Авария УПП2; бит 6 – Авария УПП3; бит 7 – Авария УПП4; бит 8 –Сухой ход; бит 9 – Переполнение; бит 10 – бит 15 не используется |
| 16#а002 | int | Уровень | Показания аналогового ДУ х 100 |
| 16#а003 | int | Температура | Значение температуры в гр. Цельсия |
| 16#а004 | int | Ток НА1 | В амперах |
| 16#а005 | int | Ток НА2 | В амперах |
| 16#а006 | int | Ток НА3 | В амперах |
| 16#а007 | int | Ток НА4 | В амперах |
| 16#а008 | int | Наработка станции | В часах |
| 16#а009 | int | Наработка НА1 | В часах |
| 16#а00а | int | Наработка НА2 | В часах |
| 16#а00b | int | Наработка НА3 | В часах |
| 16#а00c | int | Наработка НА4 | В часах |
| 16#а00d | int | Пусков НА1 |  |
| 16#а00e | int | Пусков НА3 |  |
| 16#а00f | int | Пусков НА3 |  |
| 16#а010 | int | Пусков НА4 |  |
| 16#а011 | int | Напряжение на вводах | бит 0 – ввод1 (0-напряжение есть;1-отсутсвует напряжение); бит 1 – ввод2 (0-напряжение есть;1-отсутсвует напряжение); |
| 16#а013 | int | Загазованность | бит 0 – превышен порог1; бит 1 – превышен порог2; бит 2 – авария датчика; |
| 16#а014 | int | Вентиляция | бит 0 – включена вентиляция; |
| 16#а015 | int | Влажность | Значение относительной влажности % |

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Технические параметры, несоблюдение которых может привести к выходу изделия из строя, приведены в таблице 9.

Таблица 9

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Допустимое отклонение напряжения питания от номинала | +10%…-15% |
| 2 | Окружающая температура при работе | (-5…+40) С |
| 3 | Окружающая температура при хранении | (-25…+55) С |
| 4 | Относительная влажность воздуха | 80% без конденсата |
| 5 | Максимальная нагрузочная способность контактов выходных реле (сигнал ТС) | 220В, 2А |

2.2 Подготовка изделия к использованию

Шкаф управления поставляется со шкафом управления ШУ6-630-32А (АВР) зав №306

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

Все монтажные работы должны проводиться квалифицированным персоналом  на обесточенном изделии.

Чтобы обесточить шкаф управления необходимо отключить питание  в ШУ6-630-32А  (см. руководство по эксплуатации на ШУ6-630-32А)

2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия

Необходимо убедиться, что все элементы шкафа управления не имеют механических повреждений и надежно закреплены.

Корпус шкафа управления должен быть заземлен!

2.2.3 Установка шкафа управления

Конструкцией шкафа управления предусмотрена установка на горизонтальную поверхность. Установочные и габаритные размеры шкафа управления приведены в Приложении 3.

Шкаф управления следует защищать от попадания прямых солнечных лучей. В непосредственной близости от шкафа не должны располагаться мощные источники тепла и электромагнитных излучений.

2.2.4 Подготовка к работе шкафа управления

- Произведите подключение шкафа управления согласно схеме подключений (Приложение 1).

- Выполните протяжку всех резьбовых соединений силовых цепей шкафа управления.

- Установите SIM-карту в модем, предварительно сняв его с DIN-рейки. SIM-карту устанавливайте согласно п. 5.1 руководства по эксплуатации на модем.

- Установите переключатели «РУЧН/АВТ» (рис. 1 поз. 8), в положение «Ручн.».

- Включите питание ШУ6-630-32А (АВР) (см. руководство по эксплуатации на ШУ6-630-32А) загорится индикатор «Сеть» на дверце шкафа управления рис.1 поз. 1

- Включите силовые автоматические выключатели насосов QF1, QF2, QF3 и QF4, загорятся индикаторы «Питание» на дверце шкафа управления рис.1 поз. 5.

- Проверьте уставку термостата вентилятора, она должна быть +30…35 0С.

- Включите автоматические выключатели цепей управления QF5, QF7,QF8, QF9, QF10 Высветится индикация на дисплее панели оператора рис. 1 поз. 4.

9. Проверьте правильность вращения рабочего колеса насоса

- Расположите насос таким образом, чтобы было обеспечено визуальное наблюдение за вращением рабочего колеса.

- Переведите переключатель «РУЧН/АВТ» в положение «РУЧН» рис. 1 поз. 8.

- Запустите насос на 2-3 секунды нажатием кнопки «ПУСК» рис. 1 поз. 9, и внимательно наблюдая за вращением рабочего колеса, определить его направление. Рабочее колесо должно вращаться по направлению стрелки, изображенной на корпусе спиральном.

- Аналогично проверьте направление вращения рабочего колеса второго и третьего насоса.

- Для изменения направления вращения электродвигателя насоса следует поменять местами две из трех жил питающего кабеля насоса на соответствующем клеммнике шкафа управления.

11. Шкаф управления готов к работе.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Запуск шкафа управления в работу

2.3.1.1 Запуск шкафа управления в ручном режиме

Для запуска насоса в ручном режиме необходимо:

1. Перевести переключатель «РУЧН/АВТ» (рис. 1 поз. 8),  в  положение «РУЧН».

2. Для запуска насоса в ручном режиме нажать кнопку «ПУСК» (рис. 1 поз. 9).

3. Для остановки насоса в ручном режиме нажать кнопку «СТОП» (рис. 1 поз. 10).

2.3.1.2 Запуск шкафа управления в автоматическом режиме

Для управления насосами в автоматическом режиме в качестве датчиков бака используются поплавковые выключатели. Для запуска насосов в автоматическом режиме необходимо:

- Перевести переключатели «РУЧН/АВТ» (рис. 1 поз. 8),  в  положение «АВТ».

2. Перевести переключатель «ПУСК/СТОП» (рис. 1 поз. 2) в положение «ПУСК».

3. Запуск и останов насосов производиться автоматически согласно алгоритму, указанному в п. 1.4.3.1.1.

2.3.2 Аварийные режимы работы

2.3.2.1 Аварии насосов

Для насосов сигнал аварии может поступать от УПП или устройства защиты двигателя УЗД-8Р. После получения сигнала аварии работа неисправного насоса блокируется. При этом на дверце шкафа загорается индикатор «Авария» соответствующего насоса.

Для сброса аварии и перезапуска насоса после выяснения и устранения причины аварии необходимо нажать и удерживать клавишу ESCAPE в течение времени не менее 3 секунд.

К авариям УЗД-8Р относятся:

- перегрев электродвигателя насоса,

- попадание воды в масляный картер насоса,

- неисправность датчиков насосов,

- пробой изоляции двигателя.

Причину возникновения аварии можно определить по индикаторам УЗД-8Р (см. п. 1.7.1).

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

Регулярные проверки и планово-предупредительное техобслуживание гарантируют более надёжную работу шкафа управления. Техническое обслуживание проводить не реже одного раза в месяц.

3.2 Меры безопасности

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться на обесточенном изделии. К работе с изделием должны допускаться лица, изучившие настоящие руководство по эксплуатации и имеющие допуск к работе в электроустановках с напряжением до 1000В.

3.3 Техническое обслуживание шкафа

Техническое обслуживание шкафа управления включает в себя периодический внешний осмотр, очистку от пыли, протяжку резьбовых соединений, а также техническое обслуживание отдельных элементов шкафа управления.

При внешнем осмотре проверить шкаф управления и токоподводящий кабель на отсутствие механических повреждений, обрыва заземляющего провода, замыкания на корпус.

3.3.1 Техническое обслуживание магнитных пускателей

Не реже одного раза в месяц необходимо производить осмотр магнитных пускателей. При осмотре проверить:

-	внешний вид пускателя, состояние дугогасительной камеры, магнитопровода, контактов;

-	состояние присоединительных проводов;

-	отсутствие затирания подвижных частей пускателя (вручную);

-	состояние затяжки винтов.

3.3.2 Техническое обслуживание автоматических выключателей

Выключатели необходимо содержать в чистоте, чтобы на них не попадали вода, масло, эмульсия и т.д. Периодически, через каждые 2 тысячи включений, но не реже одного раза в год выключатель нужно осматривать и протирать спиртом подвижные и неподвижные контакты. Осмотр выключателя также нужно производить после каждых двух отключений короткого замыкания. После каждого отключения тока короткого замыкания рекомендуется произвести 8-10 раз операцию «Включение-отключение» без тока.

3.3.3Техническое обслуживание устройств мягкого пуска

Устройство плавного пуска не требует никакого профилактического обслуживания. Тем не менее рекомендуется периодически:

- проверять состояние и крепление соединений;

- убеждаться, что температура в непосредственной близости от пускателя остается на приемлемом уровне и вентиляция эффективна (средний срок службы вентиляторов равен 3 – 5 годам, в зависимости от окружающей среды);

- удалять при необходимости пыль с радиатора.

4 Хранение

Шкаф управления должен храниться в закрытых помещениях, в вертикальном или горизонтальном положении, при температуре –25…+50С, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей, воды и т.д. при влажности не более 80% без конденсата. Укладывать шкафы на лицевую часть запрещается. Хранение должно осуществляться в транспортной таре.

5 Транспортирование

Упакованные изделия допускается транспортировать в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

Погрузка и выгрузка упакованных изделий должны проводиться в соответствии с надписями и знаками, нанесенными на транспортной таре. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования изделия в транспортной таре не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Расстановка и крепление упакованных изделий в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и ударов.

6 Свидетельство о приемке, консервации и упаковывании

Шкаф управления испытан, признан годным к эксплуатации и законсервирован.

Иртыш   ШУ1-4.55.П4.6-31 GSM № 10417

Серия шкафа управления

28.09.2020

Дата приемки

Ответственный за приемку	_______________________________

подпись

28.09.2020

Дата консервации

Ответственный за консервацию  _____________________________

подпись

Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата реализации	"___"______________20__г.

Допускается транспортирование и хранение изделий без средств временной противокоррозионной защиты по вариантам ВЗ-0 и ВУ-0.

7 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

7.1 Средний срок службы изделия не менее 5 лет.

Средний срок службы устанавливается при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантии изготовителя

Срок гарантии 12 месяцев с момента отгрузки.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа управления его техническим характеристика, надежную, безаварийную работу шкафа управления в рабочем интервале характеристик, безвозмездное устранение в кратчайший технически возможный срок дефектов, а также замену вышедших из строя деталей в течение гарантийного срока по причине поломки или преждевременного износа при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, технического обслуживания и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте;

При проведении гарантийного ремонта течение срока гарантии приостанавливается на время проведения ремонта;

Завод-изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:

- Наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, транспортировки и хранения;

- Самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;

- Изменения, стирания, удаления или неразборчивости серийного номера изделия на бирке;

- Наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями, пожаром и т.д.

- Применения изделия не по прямому назначению;

Претензии принимаются только при наличии оформленного акта-рекламации (или заявления) с указанием проявлений неисправности.

Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами Покупателя.

Изделие, передаваемое для гарантийного ремонта, должно быть очищено от загрязнений и полностью укомплектовано.

Приведенные выше гарантийные обязательства не предусматривают ответственности за любые прямые или косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб.

За неправильность выбора шкафа управления предприятие-изготовитель ответственности не несет.

ВНИМАНИЕ: Перед запуском изделия в эксплуатацию, внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации и другими правилами и нормативными документами, действующими на территории РФ. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед Покупателем.

8 Сведения о производителе

ОДО «Предприятие «Взлет»

644013, г. Омск; ул. Завертяева, 36;

Тел. (3812) 601-114; Факс (3812) 602-030;

E-mail: asu@vzlet-omsk.ru

www.vzlet-omsk.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Схема подключений шкафа

Рисунок 1. Схема подключения шкафа. Лист1

Рисунок 2. Схема подключения шкафа. Лист2

Таблица внешних подключений шкафа управления.

Таблица 1

|  | Контакт | Назначение вывода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Х1 | "L1" | Ввод фазы А для насоса 1 | 3ф, 380 В, 50 Гц |
|  | "L2" | Ввод фазы В для насоса 1 |  |
|  | "L3" | Ввод фазы С для насоса 1 |  |
| Х2 | "L1" | Ввод фазы А для насоса 2 | 3ф, 380 В, 50 Гц |
|  | "L2" | Ввод фазы В для насоса 2 |  |
|  | "L3" | Ввод фазы С для насоса 2 |  |
| Х3 | "L1" | Ввод фазы А для насоса 3 | 3ф, 380 В, 50 Гц |
|  | "L2" | Ввод фазы В для насоса 3 |  |
|  | "L3" | Ввод фазы С для насоса 3 |  |
| Х4 | "L1" | Ввод фазы А для насоса 4 | 3ф, 380 В, 50 Гц |
|  | "L2" | Ввод фазы В для насоса 4 |  |
|  | "L3" | Ввод фазы С для насоса 4 |  |
| Х5 | "N" | Подключение нулевого провода питания |  |
|  | "PE" | Подключение заземления |  |
| Х6 | "U1" | Подключение жилы кабеля U насоса 1 |  |
|  | "V1" | Подключение жилы кабеля V насоса 1 |  |
|  | "W1" | Подключение жилы кабеля W насоса 1 |  |
|  | "Pe" | Подключение жилы заземления насоса 1 |  |
| Х7 | "U2" | Подключение жилы кабеля U насоса 2 |  |
|  | "V2" | Подключение жилы кабеля V насоса 2 |  |
|  | "W2" | Подключение жилы кабеля W насоса 2 |  |
|  | "Pe" | Подключение жилы заземления насоса 2 |  |
| Х8 | "U3" | Подключение жилы кабеля U насоса 3 |  |
|  | "V3" | Подключение жилы кабеля V насоса 3 |  |
|  | "W3" | Подключение жилы кабеля W насоса 3 |  |
|  | "Pe" | Подключение жилы заземления насоса 3 |  |
| Х9 | "U4" | Подключение жилы кабеля U насоса 4 |  |
|  | "V4" | Подключение жилы кабеля V насоса 4 |  |
|  | "W4" | Подключение жилы кабеля W насоса 4 |  |
|  | "Pe" | Подключение жилы заземления насоса 4 |  |
| Х10 | "Z1" | Подключение вывода датчика влажности насоса 1 |  |
|  | "t1" | Подключение вывода датчика температуры насоса 1 |  |
|  | "t1" | Общий провод датчиков насоса 1 |  |
|  | "Z2" | Подключение вывода датчика влажности насоса 2 |  |
|  | "t2" | Подключение вывода датчика температуры насоса 2 |  |
|  | "t2" | Общий провод датчиков насоса 2 |  |
| Х11 | "Z3" | Подключение вывода датчика влажности насоса 3 |  |
|  | "t3" | Подключение вывода датчика температуры насоса 3 |  |
|  | "t3" | Общий провод датчиков насоса 3 |  |
|  | "Z4" | Подключение вывода датчика влажности насоса 4 |  |
|  | "t4" | Подключение вывода датчика температуры насоса 4 |  |
|  | "t4" | Общий провод датчиков насоса 4 |  |
| Х12 | "+" | Питание датчика температуры КНС (+24В) |  |
|  | "-" | Питание датчика температуры КНС (-24В) |  |
|  | "Data+(A)" | Интерфейс датчика температуры КНС | RS-485 |
|  | "Data-(B)" | Интерфейс датчика температуры КНС |  |
| Х13 | "Общий" | +24В | Сухой контакт |
|  | "Ввод1" | Состояние вводов ВРУ |  |
|  | "Ввод2" | Состояние вводов ВРУ |  |
| Х14 | "Н1" | Подключение контакта «низ» поплавка 1 | Сухой ход |
|  | "В1" | Подключение контакта «верх» поплавка 1 |  |
|  | "О1" | Подключение контакта «общий» поплавка 1 |  |
|  | "Н2" | Подключение контакта «низ» поплавка 2 | Переполнение |
|  | "В2" | Подключение контакта «верх» поплавка 2 |  |
|  | "О2" | Подключение контакта «общий» поплавка 2 |  |
| Х15 | "+" | Подключение положительного вывода датчика уровня | Сигнал 4…20 мА |
|  | "-" | Подключение отрицательного вывода датчика уровня |  |
|  | "PE" | Подключение заземления датчика уровня |  |
| Х16 | "Вкл. вентиляции" | Сигнал на включение вентиляции ТУ | Релейный выход |
|  | "Вкл. вентиляции" | Сигнал на включение вентиляции ТУ |  |
|  | "Работа вентиляции" | Сигнал о работе вентиляции ТС | Сухой контакт |
|  | "Общий" | +24В |  |
| Х17 | "Охр. сигнализация" | Сигнал о срабатывании охранной сигнализации ТС | Сухой контакт |
|  | "Общий" | +24В | Сухой контакт |
|  | "Пож. сигнализация" | Сигнал о срабатывании пожарной сигнализации ТС | Сухой контакт |
|  | "Общий" | +24В |  |
| Х18 | "Авария " | Авария газоанализатора |  |
|  | "Общий" | +24В |  |
|  | "Порог 1" | Сигнал о превышении порога1 газоанализатора |  |
|  | "Общий" | +24В |  |
|  | "Порог 2" | Сигнал о превышении порога2 газоанализатора |  |
|  | "Общий" | +24В |  |
| Х19 | "Общий" | Общий вывод дискретных сигналов |  |
|  | Работа НА1 | Сигнал о работе насоса 1 | Сигнал 4…20 мА |
|  | Работа НА2 | Сигнал о работе насоса 2 |  |
|  | Работа НА3 | Сигнал о работе насоса 3 |  |
|  | Работа НА4 | Сигнал о работе насоса 4 |  |
|  | Авария НА1 | Сигнал об аварии насоса 1 |  |
|  | Авария НА2 | Сигнал об аварии насоса 2 |  |
|  | Авария НА3 | Сигнал об аварии насоса 3 |  |
|  | Авария НА4 | Сигнал об аварии насоса 4 |  |
|  | Авария ст. | Сигнал об аварии станции |  |
| Х26 | "N" | Подключение нулевого провода питания |  |
|  | "PE" | Подключение заземления |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Схема электрическая принципиальная шкафа

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Общий вид шкафа управления и габаритные размеры

Рисунок 1. Габариты шкафа

Габаритные размеры шкафа управления приведены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование Шкафа управления | H, мм | L, мм | B, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ШУ1-4.55.П4.6-31 GSM | 2100 | 1600 | 400 |