Шкаф управления Иртыш

ШУ2-3.5,5.Ч3.1-31

Паспорт

Руководство по эксплуатации

2021

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение……………………………………………………………………………… |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Описание и работа…………………………………………………………………… |  | 4 |
|  | 1.1 | Назначение изделия…………………………………………………………..... | 4 |
|  | 1.2 | Технические характеристики………………………………………………….. | 4 |
|  | 1.3 | Состав изделия………………………………………………...………………... | 5 |
|  | 1.4 | Устройство индикации и управления…………………………………………. | 5 |
|  | 1.5 | Маркировка……………………………………………………………………… | 7 |
|  | 1.6 | Упаковка………………………………………………………………………… | 7 |
|  | 1.7 | Описание и работа составных частей изделия……………………………….. | 8 |
| 2 | Использование по назначению…………………………………..………….………. |  | 11 |
|  | 2.1 | Эксплуатационные ограничения………………………………………………. | 11 |
|  | 2.2 | Подготовка изделия к использованию………………………………………… | 11 |
|  | 2.3 | Использование изделия……………………………………………………….... | 12 |
| 3 | Техническое обслуживание………………………………………………………..... |  | 13 |
| 4 | Хранение……………………………………………………………………………… |  | 14 |
| 5 | Транспортирование……………………….………………………………………..... |  | 14 |
| 6 | Свидетельство о приемке, консервации и упаковывании………………………… |  | 15 |
| 7 | Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя……………………... |  | 15 |
| 8 | Сведения о производителе…………………………………………………………... |  | 16 |
|  | Приложение 1. Схема электрическая подключений……………………………… |  | 17 |
|  | Приложение 2. Схема электрическая принципиальная………………………….. |  | 19 |
|  | Приложение 3. Общий вид………………………………………………………….. |  | 20 |

ВНИМАНИЕ:

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ  ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ЕГО МОНТАЖА, ПУСКА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА НИМ ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ.

ПРИ НАЛИЧИИ В ПОМЕЩЕНИИ КОРРОЗИОННЫХ ГАЗОВ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ И ОХЛАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ШКАФА ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ИЗМЕНЯТЬ СХЕМУ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ!

Настоящее руководство является сопроводительной эксплуатационной документацией, поставляемой с изделием, и предназначенной для ознакомления с конструкцией и техническими данными, а также содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надёжность, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве по эксплуатации.

Источником опасных воздействий при работе изделия являются токоведущие цепи, находящиеся под напряжением 220/380 В.

К работе с изделием должны допускаться лица, изучившие настоящие руководство по эксплуатации и имеющие допуск к работе в электроустановках с напряжением до 1000В.

Условное обозначение шкафов управления:

| Шкаф управления | Иртыш | ШУ1 | - | 3 | . | 30 | . | Ч |  | 3 | . | 6 | - | 3 | 2А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |

1 – Наименование серии шкафа управления;

2 – Назначение шкафа управления:

«ШУ1» – шкаф управления канализационной насосной станции (регулирование по уровню);

«ШУ2» – шкаф управления установкой повышения давления (регулирование по давлению);

«ШУ3» –  шкаф управления вентиляционными агрегатами;

«ШУ4» – шкаф управления электроприводом задвижки;

«ШУ5» – шкаф управления несколькими видами нагрузок, согласно техническим требованиям заказчика (например, станция повышения давления с возможностью управления электроприводом задвижки).

3 – Количество управляемых электродвигателей, шт.;

4 – Мощность электродвигателя, кВт;

5 – Тип запуска электродвигателя:

«П» – устройство плавного пуска;

«Ч» – преобразователь частоты;

«К» – комбинированный пуск (звезда - треугольник);

без обозначения – прямой пуск.

6 – При использовании устройств плавного пуска или преобразователей частоты указывается их количество (один – без обозначения).

7 – Тип защиты электродвигателя:

«0» – без защиты;

«1» – термозащита;

«2» – влагозащита;

«6» – влаго-термозащита.

8 – Питающее напряжение

«2» – 220В;

«3» – 380В;

«6» – 660В.

9 – Количество вводов («А» – с АВР).

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Шкаф управления Иртыш (далее – шкаф управления) предназначен для управления работой и защиты от аварий трех насосных агрегатов.

1.2 Технические характеристики

Шкаф управления соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических устройств».

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AУ05.B.06848.

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Род тока | переменный, 50Гц |
| 2 | Номинальное рабочее напряжение, В | 380 |
| 3 | Номинальное напряжение изоляции, В | 660 |
| 4 | Номинальное напряжение цепей управления, В | 220 |
| 5 | Допустимое отклонение напряжения питания от номинала | +10%…-15% |
| 6 | Номинальный ток каждой цепи, А | 18 |
| 7 | Номинальная мощность подключаемых электродвигателей, кВт | 5,5 |
| 8 | Предельный отключаемый ток, кА | 10 |
| 9 | Предельный коэффициент мощности (cosφ) | 0,89 |
| 10 | Тип датчика температуры | сопротивление |
| 11 | Тип датчика влажности | - |
| 12 | Тип датчика уровня бака | поплавковый выключатель/аналоговый датчик уровня 4…20 мА |
| 13 | Окружающая температура при работе | (-5…+40) С |
| 14 | Окружающая температура при хранении | (-25…+55) С |
| 15 | Относительная влажность воздуха | 80% без конденсата |
| 16 | Максимальная высота над уровнем моря | 1000м |
| 17 | Габариты шкафа управления | см. Приложение 4 |
| 18 | Степень защиты | IP54 |
| 19 | Меры защиты обслуживающего персонала | Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям. |
| 20 | Степень загрязнения | по соглашению с потребителем |
| 21 | Вид системы заземления | TN-S |
| 22 | Вид внутреннего разделения | 1 |
|  | Продолжение таблицы 1 |  |
| № | Наименование | Значение |
| 23 | Типы электрических соединений функциональных блоков | FFF |
| 24 | Условия окружающей среды | В |
| 25 | Максимальная нагрузочная способность выходных реле (сигнал ТС) | 220В, 2А |

1.3 Состав изделия

Шкаф управления состоит из:

- корпуса, монтажной платы, крепёжных деталей;

- частотных преобразователей;

- устройств защиты двигателя УЗД-8Р;

- автоматических выключателей;

- магнитных пускателей;

- светосигнальной арматуры;

- клеммных колодок;

- системы проводов.

1.4. Устройства индикации и управления

На дверце шкафа управления размещены следующие органы управления и индикации (рис. 1):

Рисунок 1 – Органы управления и индикации шкафа управления

- индикатор «СЕТЬ»;

- индикатор «ПИТАНИЕ НАСОСА»;

- индикатор «РАБОТА»;

- индикатор «АВАРИЯ»;

- индикатор «АВАРИЯ ЧП»;

- переключатель «МЕСТ/СТОП/ДИСТ»;

- кнопка ПУСК;

- кнопка СТОП

Назначение органов управления и индикация передней панели шкафа (за исключением панели оператора) приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Название | Описание | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Индикатор «СЕТЬ» | желтый | На силовую часть схемы подано напряжение |
| Индикатор «ПИТАНИЕ» насоса 1,2 и 3 | зеленый | На силовую часть схемы управления соответствующего насоса подано напряжение |
| Индикатор «РАБОТА» насоса 1,2 и 3 | зеленый | Двигатель соответствующего насоса включен |
| Индикатор «АВАРИЯ» насоса 1,2 и 3 | красный | Авария соответствующего насоса |
| Индикатор «АВАРИЯ» ЧП насоса 1,2 и 3 | красный | Авария частотного преобразователя соответствующего насоса |
| Переключатель «МЕСТ/СТОП/ДИСТ» | 3 положения | Выбор режима работы насосов |
| Кнопки «ПУСК-СТОП» | сдвоенная кнопка | Запуск и остановка насосов в ручном режиме |

1.5 Маркировка

На передней дверце шкафа располагаются наклейки, содержащие следующую информацию:

- наименование шкафа управления;

- заводской номер шкафа управления;

- наименование и координаты производителя шкафа управления;

- обозначение технических условий, согласно которым изготавливается шкаф управления;

- знак «Высокое напряжение»;

- наименование светосигнальных индикаторов и органов управления;

- дата изготовления.

Внутри шкафа все элементы имеют маркировку в соответствии с принципиальной схемой шкафа управления. Все проводники цепей управления имеют маркировку согласно принципиальной схеме в соответствии с ГОСТ 2.709 «Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах».

1.6 Упаковка

Упаковка изделия производится в индивидуальную коробку из гофрированного картона. На коробке указывается наименование станции, заводской номер, а также знаки «верх» и «лицевая сторона».

1.7 Описание и работа составных частей изделия

1.7.1 Описание УЗД-8Р

Устройство защиты двигателя УЗД-8Р представляет собой автоматический микропроцессорный контроллер и предназначено для защиты от аварий двигателей погружных насосов. УЗД-8Р работает совместно с датчиками температуры и влаги, установленными в двигателе.

Изделие осуществляет защиту от:

– перегрева двигателя;

– попадания воды в двигатель;

– пробоя изоляции обмоток двигателя;

– от неисправности датчиков.

Способ защиты – отключение двигателя.

Состояние устройства защиты двигателя УЗД-8Р можно определить по показаниям индикаторов. Назначение индикаторов приведено в таблице 5.

Таблица 5

| Индикатор | Функция |
| --- | --- |
| «Сеть» | Индицирует подачу напряжение питания 220В на устройство |
| «Работа» | Индицирует включение силовой нагрузки (пускателя) |
| «Перегрев» | Индицирует перегрев термодатчика, либо в сочетании с индикатором «Датчик» неисправность термодатчика |
| «Вода» | Индицирует наличие воды на датчике влажности, либо в сочетании с индикатором «Датчик» неисправность датчика влажности |
| «Изоляция» | Индицирует нарушение изоляции обмоток электродвигателя |
| «Датчик» | Индицирует неисправность одного или нескольких датчиков светится только одновременно с одним или двумя индикаторами "Перегрев" и "Вода" |

Индикаторы работают следующим образом:

- Состояние индикатора «Сеть» определяется подачей напряжения питания.

- Индикатор «Работа» информирует о том, что устройство включило нагрузку, т.е. все датчики исправны и находятся в состоянии «Норма».

- К индикаторам аварий относятся индикаторы «Перегрев», «Вода», «Изоляция», «Датчик». Свечение индикатора аварии («Вода», «Перегрев», «Изоляция») при погашенном индикаторе «Датчик» индицирует наличие соответствующей аварии.

–  Свечение индикатора аварии при светящемся индикаторе "Датчик" индицирует неисправность соответствующего датчика (замыкание или обрыв). При этом мигание обоих индикаторов обозначает обрыв соответствующего датчика, а непрерывное свечение – замыкание датчика.

– Для датчика изоляции состояние "Авария датчика" не предусматривается.

– Поскольку индикатор "Датчик" относится сразу к двум индикаторам – "Перегрев" и "Вода", то возможны состояния, когда один из датчиков находится в обрыве, а другой – в замыкании. При этом индикатор "Датчик" будет светиться непрерывно – т.е. режим непрерывного свечения перекрывает режим мигания.

– Существуют одна ситуация, когда индикация не позволяет однозначно определить тип аварии по каждому из датчиков "Перегрев" и "Вода" – это когда одновременно светятся три индикатора "Перегрев", "Вода" и "Датчик" (см. табл. 6). В данной ситуации необходимо разбираться отдельно с каждым из датчиков, заменив другой эквивалентом.

Примеры индикации аварий (таблица 6):

Таблица 6

| Индикатор "Перегрев" | Индикатор "Вода" | Индикатор "Изоляция" | Индикатор "Датчик" | Описание неисправности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примеры индикации при одиночных авариях |  |  |  |  |  |
|  погашен |  погашен |  погашен |  погашен | Неисправностей нет |  |
|  светится |  погашен |  погашен |  погашен | Перегрев термодатчика |  |
|  погашен |  светится |  погашен |  погашен | Вода на датчике влаги |  |
|  погашен |  погашен |  светится |  погашен | Нарушена изоляция обмоток статора относительно корпуса насоса. |  |
|  погашен |  погашен |  погашен |  светится | Невозможное состояние. Изделие неисправно |  |
|  светится |  погашен |  погашен |  светится | Замкнут датчик температуры |  |
|  погашен |  светится |  погашен |  светится | Замкнут датчик влажности |  |
|  погашен |  погашен |  светится |  светится | Невозможное состояние. Изделие неисправно |  |
|  /  мигает |  погашен |  погашен |  /  мигает | Оборван датчик температуры |  |
|  погашен |  /  мигает |  погашен |  /  мигает | Оборван датчик влажности |  |
| Примеры индикации при нескольких одновременных авариях |  |  |  |  |  |
|  светится |  светится |  светится |  погашен | Вода на датчике влажности, Перегрев термодатчика Нарушение изоляции обмоток статора относительно корпуса насоса. |  |
|  /  мигает |  /  мигает |  погашен |  /  мигает | Оборваны датчики температуры и влажности |  |
|  /  мигает |  светится |  погашен |  /  мигает | Оборван датчик температуры и Вода на датчике влажности |  |
|  /  мигает |  светится |  погашен |  светится | Оборван датчик температуры и Замыкание датчика влажности |  |
| Неоднозначная ситуация |  |  |  |  |  |
|  светится |  светится | любое |  светится | 1 | Перегрев термодатчика и Замыкание датчика влажности |
|  |  |  |  | 2 | Вода на датчике влажности и Замкнут датчик температуры |
|  |  |  |  | 3 | Замкнут датчик влажности и Замкнут датчик температуры |

1.7.2 Описание преобразователя частоты

Применение преобразователя частоты (ПЧ) в данном щите управления позволяет:

-обеспечить поддержание заданного уровня жидкости в приемном резервуаре путем регулирования частоты вращения двигателя насоса;

- обеспечить плавную работу оборудования (электродвигателя и насоса);

- избежать перегрузки питающей сети в момент пуска и останова насосов, за счёт снижения пусковых токов;

- избежать гидравлических ударов в трубопроводах и запорной арматуре.

Всё это в свою очередь увеличивает срок их службы и снижает затраты на обслуживание оборудования.

В   настоящем   щите   управления   применены преобразователи частоты. При обкатке насоса, в комплекте со щитом управления, заводом-изготовителем сделаны необходимые и достаточные для работы системы управления насосами установки, указанные в таблице 9.

Таблица 9

| Код | Параметры | Установка |
| --- | --- | --- |
| ACC | Время разгона (ускорение), с | 5 |
| dEC | Время торможения (замедление), с | 5 |
| LSP | Нижняя скорость, Гц | 50 |
| HSP | Верхняя скорость, Гц | 50 |
| ItH | Тепловой ток двигателя, А | - |
| CL1 | Ограничение тока, А | - |
| bFr | Стандартная частота двигателя, Гц | 50 |
| UnS | Номинальное напряжение двигателя, В | 380 |
| nCr | Номинальный ток двигателя, А | - |
| nSP | Номинальная скорость двигателя, об/мин | - |
| tFr | Максимальная частота, Гц | 50 |
| tCC | 2-/3-проводное управление | 2С |
| tCt | Тип 2-проводного управления | LEL |
| rrS | Назначение назад | nO |
| r1 | Назначение r1 | FLt |
| r2 | Назначение r2 | rUn |
| Fr1 | Канал задания 1 | Ndb |
| Fr2 | Канал задания 2 | AI1 |
| rFC | Переключение задания 2 | LI5 |
| CCS | Переключение каналов управления | LI5 |
| CHCF | Профиль | SEP |
| Cd1 | Канал управления 1 | Ndb |
| Cd2 | Канал управления 2 | tEr |
| Add | Адрес ModBus | 2,3,4 |
| tbr | Скорость передачи | 19,2 |
| tFO | Формат ModBus | 8n2 |

Все остальные настройки преобразователей частоты не изменялись.

Подробнее по настройкам преобразователей частоты см. в руководстве пользователя к ПЧ.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Технические параметры, несоблюдение которых может привести к выходу изделия из строя, приведены в таблице 7.

Таблица 8

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Допустимое отклонение напряжения питания от номинала | +10%…-15% |
| 2 | Окружающая температура при работе | (-5…+40) С |
| 3 | Окружающая температура при хранении | (-25…+55) С |
| 4 | Относительная влажность воздуха | 80% без конденсата |
| 5 | Максимальная нагрузочная способность контактов выходных реле (сигнал ТС) | 220В, 2А |

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

Все монтажные работы должны проводиться квалифицированным персоналом  на обесточенном изделии.

2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия

Необходимо убедиться, что все элементы шкафа управления не имеют механических повреждений и надежно закреплены.

Корпус шкафа управления должен быть заземлен!

2.2.3 Установка шкафа управления

Конструкцией шкафа управления предусмотрена установка на горизонтальную поверхность. Установочные и габаритные размеры шкафа управления приведены в Приложении 3.

Шкаф управления следует защищать от попадания прямых солнечных лучей. В непосредственной близости от шкафа не должны располагаться мощные источники тепла и электромагнитных излучений.

2.2.4 Подготовка к работе шкафа управления

1. Произведите подключение шкафа управления согласно схеме подключений (Приложение 1).

2. Выполните протяжку всех резьбовых соединений силовых цепей шкафа управления.

3. Установите переключатели «МЕСТ/СТОП/ДИСТ» (рис. 1 поз. 6), в положение «СТОП.».

4. Включите автоматический выключатель QF1, загорится светодиод «Сеть» на дверце шкафа управления рис. 1 поз. 1.

5. Включите силовые автоматические выключатели насосов QF2, QF3 и QF4, загорятся индикаторы «Питание» на дверце шкафа управления рис.1 поз. 2.

6. Проверьте уставку термостата вентилятора, она должна быть +30…35 0С.

7. Включите автоматический выключатель цепей управления QF5.

8. Проверьте правильность вращения рабочего колеса насоса

Расположите насос таким образом, чтобы было обеспечено визуальное наблюдение за вращением рабочего колеса.

9.Переведите переключатель «МЕСТ/СТОП/ДИСТ»  в положение «МЕСТ» рис. 1 поз. 6.

Запустите насос на 2-3 секунды нажатием кнопки «ПУСК» рис. 1 поз. 7, и внимательно наблюдая за вращением рабочего колеса, определить его направление. Рабочее колесо должно вращаться по направлению стрелки, изображенной на корпусе спиральном.

Аналогично проверьте направление вращения рабочего колеса второго и третьего насоса.

Для изменения направления вращения электродвигателя насоса следует поменять местами две из трех жил питающего кабеля насоса на соответствующем клеммнике шкафа управления.

10. Шкаф управления готов к работе.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Запуск шкафа управления в работу

2.3.1.1 Запуск шкафа управления в местном (ручном) режиме

Для запуска насоса в ручном режиме необходимо:

1. Перевести переключатель «МЕСТ/СТОП/ДИСТ» (рис. 1 поз. 6),  в  положение «МЕСТ».

2. Для запуска насоса в ручном режиме нажать кнопку «ПУСК» (рис. 1 поз. 7).

3. Для остановки насоса в ручном режиме нажать кнопку «СТОП» (рис. 1 поз. 8).

2.3.1.2 Запуск шкафа управления в дистанционном режиме

Для запуска насосов в дистанционом режиме необходимо:

- Перевести переключатели «МЕСТ/СТОП/ДИСТ»  (рис. 1 поз. 6),  в  положение «ДИСТ».

2. Запуск и останов насосов производиться по линии RS-485 либо по ETHERNET

2.3.2 Аварийные режимы работы

2.3.2.1 Аварии насосов

Для насосов сигнал аварии может поступать от ЧП или устройства защиты двигателя УЗД-8Р. После получения сигнала аварии работа неисправного насоса блокируется. При этом на дверце шкафа загорается индикатор «Авария» соответствующего насоса.

К авариям УЗД-8Р относятся:

- перегрев электродвигателя насоса,

- попадание воды в масляный картер насоса,

- неисправность датчиков насосов,

- пробой изоляции двигателя.

Причину возникновения аварии можно определить по индикаторам УЗД-8Р (см. п. 1.7.1).

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

Регулярные проверки и планово-предупредительное техобслуживание гарантируют более надёжную работу шкафа управления. Техническое обслуживание проводить не реже одного раза в месяц.

3.2 Меры безопасности

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться на обесточенном изделии. К работе с изделием должны допускаться лица, изучившие настоящие руководство по эксплуатации и имеющие допуск к работе в электроустановках с напряжением до 1000В.

3.3 Техническое обслуживание шкафа

Техническое обслуживание шкафа управления включает в себя периодический внешний осмотр, очистку от пыли, протяжку резьбовых соединений, а также техническое обслуживание отдельных элементов шкафа управления.

При внешнем осмотре проверить шкаф управления и токоподводящий кабель на отсутствие механических повреждений, обрыва заземляющего провода, замыкания на корпус.

3.3.1 Техническое обслуживание магнитных пускателей

Не реже одного раза в месяц необходимо производить осмотр магнитных пускателей. При осмотре проверить:

-	внешний вид пускателя, состояние дугогасительной камеры, магнитопровода, контактов;

-	состояние присоединительных проводов;

-	отсутствие затирания подвижных частей пускателя (вручную);

-	состояние затяжки винтов.

3.3.2 Техническое обслуживание автоматических выключателей

Выключатели необходимо содержать в чистоте, чтобы на них не попадали вода, масло, эмульсия и т.д. Периодически, через каждые 2 тысячи включений, но не реже одного раза в год выключатель нужно осматривать и протирать спиртом подвижные и неподвижные контакты. Осмотр выключателя также нужно производить после каждых двух отключений короткого замыкания. После каждого отключения тока короткого замыкания рекомендуется произвести 8-10 раз операцию «Включение-отключение» без тока.

3.3.3Техническое обслуживание устройств мягкого пуска

Устройство плавного пуска не требует никакого профилактического обслуживания. Тем не менее рекомендуется периодически:

- проверять состояние и крепление соединений;

- убеждаться, что температура в непосредственной близости от пускателя остается на приемлемом уровне и вентиляция эффективна (средний срок службы вентиляторов равен 3 – 5 годам, в зависимости от окружающей среды);

- удалять при необходимости пыль с радиатора.

4 Хранение

Шкаф управления должен храниться в закрытых помещениях, в вертикальном или горизонтальном положении, при температуре –25…+50С, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей, воды и т.д. при влажности не более 80% без конденсата. Укладывать шкафы на лицевую часть запрещается. Хранение должно осуществляться в транспортной таре.

5 Транспортирование

Упакованные изделия допускается транспортировать в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

Погрузка и выгрузка упакованных изделий должны проводиться в соответствии с надписями и знаками, нанесенными на транспортной таре. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования изделия в транспортной таре не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Расстановка и крепление упакованных изделий в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и ударов.

6 Свидетельство о приемке и упаковывании

Шкаф управления испытан, признан годным к эксплуатации

Иртыш   ШУ1-3.5,5.Ч3.1-31 №

Серия шкафа управления

Дата приемки

Ответственный за приемку	_______________________________

подпись

Дата консервации

Ответственный за упаковку  _____________________________

подпись

Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата реализации	"___"______________200__г.

Допускается транспортирование и хранение изделий без средств временной противокоррозионной защиты по вариантам ВЗ-0 и ВУ-0.

7 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

7.1 Средний срок службы изделия не менее 5 лет.

Средний срок службы устанавливается при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантии изготовителя

Срок гарантии 12 месяцев с момента отгрузки.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа управления его техническим характеристика, надежную, безаварийную работу шкафа управления в рабочем интервале характеристик, безвозмездное устранение в кратчайший технически возможный срок дефектов, а также замену вышедших из строя деталей в течение гарантийного срока по причине поломки или преждевременного износа при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, технического обслуживания и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте;

При проведении гарантийного ремонта течение срока гарантии приостанавливается на время проведения ремонта;

Завод-изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:

- Наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, транспортировки и хранения;

- Самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;

- Изменения, стирания, удаления или неразборчивости серийного номера изделия на бирке;

- Наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями, пожаром и т.д.

- Применения изделия не по прямому назначению;

Претензии принимаются только при наличии оформленного акта-рекламации (или заявления) с указанием проявлений неисправности.

Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами Покупателя.

Изделие, передаваемое для гарантийного ремонта, должно быть очищено от загрязнений и полностью укомплектовано.

Приведенные выше гарантийные обязательства не предусматривают ответственности за любые прямые или косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб.

За неправильность выбора шкафа управления предприятие-изготовитель ответственности не несет.

ВНИМАНИЕ: Перед запуском изделия в эксплуатацию, внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации и другими правилами и нормативными документами, действующими на территории РФ. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед Покупателем.

8 Сведения о производителе

ОДО «Предприятие «Взлет»

644013, г. Омск; ул. Завертяева, 36;

Тел. (3812) 601-114; Факс (3812) 602-030;

E-mail: asu@vzlet-omsk.ru

www.vzlet-omsk.ru

Приложение 1

Схема электрическая подключений

Рисунок 2

Таблица внешних подключений шкафа управления.

Таблица 10

| Поз. | Контакт | Назначение вывода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Х1 | "L1" | Ввод фазы А | 3ф, 380 В, 50 Гц |
|  | "L2" | Ввод фазы В |  |
|  | "L3" | Ввод фазы С |  |
|  | "N" | Ввод нейтрали |  |
|  | "Pе" | Ввод шины заземления |  |
| Х2 | "U1" | Подключение жилы кабеля U насоса 1 |  |
|  | "V1" | Подключение жилы кабеля V насоса 1 |  |
|  | "W1" | Подключение жилы кабеля W насоса 1 |  |
|  | "Pe" | Подключение жилы заземления насоса 1 |  |
| Х3 | "U2" | Подключение жилы кабеля U насоса 2 |  |
|  | "V2" | Подключение жилы кабеля V насоса 2 |  |
|  | "W2" | Подключение жилы кабеля W насоса 2 |  |
|  | "Pe" | Подключение жилы заземления насоса 2 |  |
| Х4 | "U3" | Подключение жилы кабеля U насоса 3 |  |
|  | "V3" | Подключение жилы кабеля V насоса 3 |  |
|  | "W3" | Подключение жилы кабеля W насоса 3 |  |
|  | "Pe" | Подключение жилы заземления насоса 2 |  |
| Х5 | "Z1" | Подключение вывода датчика влажности насоса 1 |  |
|  | "t1" | Подключение вывода датчика температуры насоса 1 |  |
|  | "t1" | Подключение вывода датчика температуры насоса 1 |  |
|  | "Z2" | Подключение вывода датчика влажности насоса 2 |  |
|  | "t2" | Подключение вывода датчика температуры насоса 2 |  |
|  | "t2" | Подключение вывода датчика температуры насоса 2 |  |
|  | "Z3" | Подключение вывода датчика влажности насоса 3 |  |
|  | "t3" | Подключение вывода датчика температуры насоса 3 |  |
|  | "t3" | Подключение вывода датчика температуры насоса 3 |  |
| Х6 | "Давл.(+)" | Подключение положительного вывода датчика давления |  |
|  | "Давл.(-)" | Подключение отрицательного вывода датчика давления |  |
|  | "Pe" | Подключение заземляющего вывода датчика давления |  |
| Х7 | "СХ" | Реле «сухого» хода |  |
|  | "СХ" |  |  |
| Х8 | "Общий" | Общий вывод дискретных выходов | Тип сигнала «сухой контакт» Максимальная нагрузка 230В, 2А |
|  | "Авария НА1" | Авария насоса 1 |  |
|  | "Авария НА2" | Авария насоса 2 |  |
|  | "Авария НА3" | Авария насоса 3 |  |
|  | "Работа НА1" | Насос 1 включен |  |
|  | "Работа НА2" | Насос 2 включен |  |
|  | "Работа НА3" | Насос 3 включен |  |
|  | "Авария ст." | Авария станции |  |

Приложение 2

Схема электрическая принципиальная

Приложение 3

Общий вид шкафа управления и габаритные размеры

Рисунок 3

Габаритные размеры шкафов управления приведены в таблице 11

Таблица 11

| Наименование Шкафа управления | H, мм | L, мм | B, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ШУ1-3.5,5.Ч3.1-31 | 1800 | 800 | 400 |