Шкаф управления Иртыш

ШУ6-125-32Р

Паспорт

Руководство по эксплуатации

2022

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение |  |
| --- | --- |
| - Назначение……………………………………………………………………... | 3 |
| - Основные технические данные………………………………………………. | 3 |
| - Комплектность………………………………………………………………… | 3 |
| - Указание мер безопасности ………………………………………………….. | 3 |
| - Техническое обслуживание…………………………………………………... | 4 |
| - Подготовка к работе и работа шкафа.........………………………………… | 4 |
| - Хранение……………………………………………………………………….. | 5 |
| - Свидетельство о приёмке и упаковывании…………………………………. | 5 |
| - Гарантии изготовителя………………………………………………………... | 6 |

ВНИМАНИЕ:

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ЕГО МОНТАЖА, ПУСКА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА НИМ ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ИЗМЕНЯТЬ СХЕМУ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ!

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт является сопроводительной эксплуатационной документацией, поставляемый с изделием и предназначен для ознакомления с конструкцией и техническими данными, а также содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надёжность, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем паспорте.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф управления Иртыш ШУ6-125-32Р предназначен для приема и распределения электроэнергии напряжением 380 В трехфазного переменного тока  частотой 50 Гц, для защиты линий от перегрузок и токов коротких замыканий.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Шкаф управления соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических устройств».

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AУ05.В.06848

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания щита / частота тока | ~380В/50Гц |
| 2 | Номинальный ток | 125А |
| 3 | Допустимое отклонение напряжения питания от номинала | +10%…минус 15% |
| 4 | Окружающая температура при работе | (0…+40) С |
| 5 | Окружающая температура при хранении | (-25…+70) С |
| 6 | Относительная влажность воздуха | 80% без конденсата |
| 7 | Максимальная высота над уровнем моря | 1000м |
| 8 | Габариты щита управления | 500х650х220мм |
| 9 | Степень защиты | IP54 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки

1. Шкаф управления ИРТЫШ ШУ6-125-32Р_______________________   1шт.

2. Паспорт___________________________________________________   1шт.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Подключение шкафа управления ИРТЫШ ШУ6-125-32Р к источнику энергии и его  эксплуатация должны производиться квалифицированным специалистом в строгом соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

4.2. Шкаф управления ИРТЫШ ШУ6-125-32Р должен быть защищен от попадания влаги.

4.3. Корпус Шкафа управления ИРТЫШ ШУ6-125-32Р должен быть заземлен.

4.4. Шкаф управления ИРТЫШ ШУ6-125-32Р должен быть жестко закреплен или установлен на стене.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярные проверки и планово-предупредительное техобслуживание гарантируют более надёжную работу шкафа управления.

1) Регулярно проверяйте затяжку клемм – перед первым пуском и далее не реже одного раза в месяц.

- При наличии неисправности в шкафу управления – обратиться к   аттестованному электрику.

3) Не реже чем через 720 часов работы проверять шкаф управления и токоподводящий кабель на отсутствие механических повреждений, обрыва заземляющего провода, замыкания на корпус.

Проверка должна производиться аттестованным электриком.

В течение гарантийного и послегарантийного сроков обслуживания:

Осмотр пускателей проводить один раз в месяц. При осмотре проверить:

- внешний вид пускателя, состояние дугогасительной камеры, магнитопровода, контактов;

- состояние подсоединительных проводов;

- отсутствие затирания подвижных частей пускателя (вручную);

- состояние затяжки винтов.

4) Осмотр автоматических выключателей. Выключатели надо содержать в чистоте, чтобы на них не попадали вода, масло, эмульсия и т.д. Периодически, через каждые 2 тысячи включений, но не реже одного раза в год выключатель нужно осматривать и протирать спиртом подвижные и неподвижные контакты. Осмотр выключателя также нужно производить после каждых двух отключений короткого замыкания. После каждого отключения тока короткого замыкания рекомендуется произвести 8-10 раз операцию «Включение-отключение» без тока. Для того чтобы осмотреть выключатель, необходимо снять крышку, отвинтив крепящие винты.

При осмотре:очистить выключатель от копоти и корольков металла, смазать приборным маслом марки МВП ГОСТ 1805-76 или маслом марки 132-08 (ОКБ-122-5) ГОСТ 18375-73 трущиеся части механизма свободного расцепления и подшипники, расположенные в крайних полюсах, проверить целостность пружин, дугогасительных камер, состояние контактов, проверить затяжку крепежа в местах подсоединения внешних проводников.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА ЩИТА

Произведите подключение питающей линии согласно приведенной монтажной схеме Рис. 1.

- кабель питающей линии подключается к клеммам Х1, Х2;

- кабель отходящей лини (нагрузки) подключается к клеммам Х3-Х20

7. ХРАНЕНИЕ

Шкаф управления должен храниться в закрытых помещениях, в вертикальном или горизонтальном положении, при температуре –25…+70С, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей, воды и т.д. при влажности не более 80% без конденсата.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Щит распределительный испытан, признан годным к эксплуатации и упакован.

Серия щита 			Шкаф управления Иртыш ШУ6-125-32Р зав №314

Дата приемки

Ответственный за приемку	___________________________

подпись

Дата упаковывания

Ответственный за упаковку  ______________________________

подпись

Дата реализации	"___"______________20___г.

Допускается транспортирование и хранение изделий без средств временной противокоррозионной защиты по вариантам ВЗ-0 и ВУ-0.

9. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Срок гарантии 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента отгрузки

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа управления его техническим характеристикам (указанным в разделе 2) настоящего паспорта, надежную, безаварийную работу в рабочем интервале характеристик, безвозмездное устранение в кратчайший технически возможный срок дефектов, а также замену вышедших из строя деталей в течение гарантийного срока по причине поломки или преждевременного износа при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, технического обслуживания и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте;

  - При проведении гарантийного ремонта течение срока гарантии приостанавливается на время проведения ремонта;

  - Завод-изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:

- Наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, транспортировки и хранения;

- Самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;

- Изменения, стирания, удаления или неразборчивости серийного номера изделия на бирке;

- Наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями, пожаром и т.д.

- Применения изделия не по прямому назначению;

  - Претензии принимаются только при наличии оформленного акта-рекламации (или заявления) с указанием проявлений неисправности.

  - Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами Покупателя.

  - Изделие, передаваемое для гарантийного ремонта должно быть очищено от загрязнений и полностью укомплектовано.

  - Приведенные выше гарантийные обязательства не предусматривают ответственности за любые прямые или косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб.

  - За неправильность выбора шкафа управления предприятие-изготовитель ответственности не несет.

ВНИМАНИЕ: Перед запуском изделия в эксплуатацию, внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации и другими правилами и нормативными документами, действующими на территории РФ. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед Покупателем.

| Адрес завода-изготовителя: 644013, г.Омск, ул.Завертяева 36, ОДО «Предприятие «Взлёт». Тел. (3812) 600-639, 601-114; 601-970; 601-157; Факс (3812) 602-030; 601-970 E-mail: asu@vzlet-omsk.ru http://www.vzlet-omsk.ru |  |
| --- | --- |