Шкаф управления Иртыш

ШУ1-2.55.П2.9-31

Руководство по эксплуатации

2020

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение……………………………………………………………………………… |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Описание и работа…………………………………………………………………… |  | 5 |
|  | 1.1 | Назначение изделия…………………………………………………………..... | 5 |
|  | 1.2 | Технические характеристики………………………………………………….. | 5 |
|  | 1.3 | Состав изделия………………………………………………...………………... | 6 |
|  | 1.4 | Устройство и работа……………………………………………………………. | 6 |
|  | 1.5 | Маркировка……………………………………………………………………… | 11 |
|  | 1.6 | Упаковка………………………………………………………………………… | 12 |
|  | 1.7 | Описание и работа составных частей изделия……………………………….. | 12 |
| 2 | Использование по назначению…………………………………..………….………. |  | 15 |
|  | 2.1 | Эксплуатационные ограничения………………………………………………. | 15 |
|  | 2.2 | Подготовка изделия к использованию………………………………………… | 15 |
|  | 2.3 | Использование изделия……………………………………………………….... | 16 |
| 3 | Техническое обслуживание………………………………………………………..... |  | 21 |
| 4 | Хранение……………………………………………………………………………… |  | 22 |
| 5 | Транспортирование……………………….………………………………………..... |  | 22 |
| 6 | Свидетельство о приемке, консервации и упаковывании………………………… |  | 22 |
| 7 | Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя……………………... |  | 23 |
| 8 | Сведения о производителе…………………………………………………………... |  | 23 |
|  | Приложение 1. Схемы электрические подключений……………………………… |  | 24 |
|  | Приложение 2. Подключение поплавковых выключателей………………………. |  | 27 |
|  | Приложение 3. Схемы электрические принципиальные………………………….. |  | 28 |
|  | Приложение 4. Общий вид………………………………………………………….. |  | 29 |

ВНИМАНИЕ:

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ  ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ЕГО МОНТАЖА, ПУСКА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА НИМ ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ.

ПРИ НАЛИЧИИ В ПОМЕЩЕНИИ КОРРОЗИОННЫХ ГАЗОВ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ И ОХЛАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ШКАФА ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ИЗМЕНЯТЬ СХЕМУ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ!

Настоящее руководство является сопроводительной эксплуатационной документацией, поставляемой с изделием, и предназначенной для ознакомления с конструкцией и техническими данными, а также содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надёжность, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве по эксплуатации.

Источником опасных воздействий при работе изделия являются токоведущие цепи, находящиеся под напряжением 220/380 В.

К работе с изделием должны допускаться лица, изучившие настоящие руководство по эксплуатации и имеющие допуск к работе в электроустановках с напряжением до 1000В.

Условное обозначение шкафов управления:

| Шкаф управления | Иртыш | ШУ2 | - | 3 | . | 30 | . | Ч | 3 | . | 6 | - | 3 | 2А |  | (Д) |  | УХЛ1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |

1 – Наименование серии шкафа управления;

2 – Назначение шкафа управления:

«ШУ1» – шкаф управления канализационной насосной станции (регулирование по уровню);

«ШУ2» – шкаф управления установкой повышения давления (регулирование по давлению);

«ШУ3» –  шкаф управления вентиляционными агрегатами;

«ШУ4» – шкаф управления электроприводом задвижки;

«ШУ5» – шкаф управления несколькими видами нагрузок, согласно техническим требованиям заказчика (например, станция повышения давления с возможностью управления электроприводом задвижки).

3 – Количество управляемых электродвигателей, шт.;

4 – Мощность электродвигателя, кВт;

5 – Тип запуска электродвигателя:

«П» – устройство плавного пуска;

«Ч» – преобразователь частоты;

«К» – комбинированный пуск (звезда - треугольник);

без обозначения – прямой пуск.

6 – При использовании устройств плавного пуска или преобразователей частоты указывается их количество (один – без обозначения).

7 – Тип защиты электродвигателя:

«0» – без защиты;

«1» – термозащита;

«2» – влагозащита;

«6» – влаго-термозащита;

«8» – влаго-термозащита и контроль уровня вибрации.

8 – Питающее напряжение

«2» – 220В;

«3» – 380В;

«6» – 660В.

9 – Количество вводов («А» – с АВР).

10 – Элементная база

без обозначения – стандартное исполнение;

(Д) – на базе контроллера ДНК-3 (только для двухнасосных шкафов управления);

(М) – на базе устройства плавного пуска MCD201 (только для однонасосных шкафов управления).

11 – Климатическое исполнение

без обозначения – установка в отапливаемом помещении;

УХЛ1 – установка под открытым небом.

Пример записи шкафа управления в других документах и (или) при заказе:

1. Шкаф управления канализационной насосной станции (управление по уровню). Два насосных агрегата мощностью 132кВт. Запуск двигателя – устройство плавного пуска (2 штуки). Влаго-термозащита. Питающее напряжение 380В. Два ввода электропитания с АВР.

Шкаф управления Иртыш ШУ1-2.132.П2.6-32А.

2. Шкаф управления канализационной насосной станции (управление по уровню). Два насосных агрегата мощностью 3кВт. Прямой пуск двигателя. Без датчиков влаго- и термозащиты. Питающее напряжение 380В. Один ввод. Контроллер ДНК-3. Установка под открытым небом.

Шкаф управления Иртыш ШУ1-2.3.0-31 (Д) УХЛ1.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Шкаф управления Иртыш ШУ1-2.55.П2.9-31 (далее – шкаф управления) предназначен для управления работой и защиты от аварий двух насосов расположенных в одном резервуаре. Основная функция изделия – поддержание уровня жидкости в приемном резервуаре, по показаниям датчиков бака. В качестве датчиков бака используются поплавковые выключатели.

1.2 Технические характеристики

Шкаф управления соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических устройств».

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AУ05.B.06848.

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Род тока | переменный, 50Гц |
| 2 | Номинальное рабочее напряжение, В | 380 |
| 3 | Номинальное напряжение изоляции, В | 660 |
| 4 | Номинальное напряжение цепей управления, В | 220 |
| 5 | Допустимое отклонение напряжения питания от номинала | +10%…-15% |
| 6 | Номинальный ток каждой цепи, А | 125 |
| 7 | Номинальная мощность подключаемых электродвигателей, кВт | 55 |
| 8 | Предельный отключаемый ток, кА | 25 |
| 9 | Предельный коэффициент мощности (cosφ) | 0,9 |
| 10 | Тип датчика температуры | сопротивление |
| 11 | Тип датчика влажности | Датчик влажности СС06 |
| 12 | Тип датчика вибрации | Пьезоэлектрический вибропреобразователь с ICP-выходом |
| 13 | Тип датчика температуры подшипника | Сопротивление с Pt100 -выходом |
| 14 | Тип датчика уровня бака | поплавковый выключатель |
| 15 | Окружающая температура при работе | (-5…+40) С |
| 16 | Окружающая температура при хранении | (-25…+55) С |
| 17 | Относительная влажность воздуха | 80% без конденсата |
| 18 | Максимальная высота над уровнем моря | 1000м |
| 19 | Габариты шкафа управления | см. Приложение 4 |
| 20 | Степень защиты | IP54 |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |
| № | Наименование | Значение |
| 21 | Меры защиты обслуживающего персонала | Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям. |
| 22 | Степень загрязнения | по соглашению с потребителем |
| 23 | Вид системы заземления | TN-S |
| 24 | Вид внутреннего разделения | 1 |
| 25 | Типы электрических соединений функциональных блоков | FFF |
| 26 | Условия окружающей среды | В |
| 27 | Максимальная нагрузочная способность выходных реле (сигнал ТС) | 220В, 2А |

1.3 Состав изделия

Шкаф управления состоит из:

- корпуса, монтажной платы, крепёжных деталей;

- контроллера панельного SMH2Gi;

- устройств плавного пуска;

- устройства защиты двигателя УЗД-8Р;

- преобразователя измерительного ИПВ-3;

- автоматических выключателей;

- магнитных пускателей;

- вентилятора охлаждения шкафа;

- светосигнальной арматуры;

- клеммных колодок;

- системы проводов.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Устройства индикации и управления

На дверце шкафа управления размещены следующие органы управления и индикации (рис. 1):

Рисунок 1 – Органы управления и индикации шкафа управления

- контроллер панельный SMH2Gi;

- индикатор «СЕТЬ»;

- индикатор «Авария КНС»;

- индикатор «ПИТАНИЕ НАСОСА»;

- индикатор «РАБОТА»;

- индикатор «АВАРИЯ»;

- переключатель «РУЧН/СТОП/АВТ»;

- кнопка «ПУСК»;

- кнопка «СТОП».

Назначение органов управления и индикация передней панели шкафа (за исключением панели оператора) приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Название | Описание | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Индикатор «СЕТЬ» | желтый | На силовую часть схемы подано напряжение |
| Индикатор «АВАРИЯ КНС» | красный | Авария станции |
| Индикатор «ПИТАНИЕ НАСОСА» насосов 1 и 2 | зеленый | На силовую часть соответствующего насоса подано напряжение |
| Индикатор «РАБОТА» насоса 1 и 2 | зеленый | Двигатель соответствующего насоса включен |
| Индикатор «АВАРИЯ» насоса 1 и 2 | красный | Авария соответствующего насоса |
| Переключатель «РУЧН/СТОП/АВТ» | 3 положения | Выбор режима работы насосов |
| Кнопки «ПУСК-СТОП» | сдвоенная кнопка | Запуск и остановка насосов в ручном режиме |

Назначение органов управления панели оператора приведено в таблице 3.

Таблица 3

| Название | Назначение |
| --- | --- |
| Кнопка F1 | Переход к основному экрану |
| Кнопка F2 | Главное меню |
| Кнопка F3 | Просмотр наработки |
| Кнопка F4 | Переход к журналу аварий |
| Кнопка F5 | Установка даты и время |
| Кнопка F6 | Служебный экран |

1.4.1.1 Отображение информации на жидкокристаллическом дисплее панели оператора

Вся информация о процессе поддержания уровня жидкости в резервуаре отображается на жидкокристаллическом дисплее панели оператора

1.4.1.1.1 Основной экран

| Н | а | с | о | с |  | 1 |  |  | Н | а | с | о | с |  | 2 |  | ¦ | А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 4 | . | 6 | А |  |  |  | а | в | а | р | : | У | П | П | ¦ |  |  |
| а | в | т |  |  |  |  |  |  | р | у | ч | н |  |  |  |  | ¦ |  |  |
| А | в | а | р | и | я |  | У | П | П |  | Н | А | 2 |  |  |  | ¦ |  |  |

Основной экран отображается при включении контроллера или нажатии F1. Если в течение 60 секунд не производились какие-либо манипуляции с панелью оператора, то происходит возврат к основному экрану.

В правой стороне экрана отображается уровень жидкости в резервуаре:

- один затемненный сегмент – уровень 1;

- два затемненных сегмента – уровень 2;

- три затемненных сегмента – уровень 3;

- четыре затемненных сегмента – уровень 4.

Вторая строка экрана отображает текущее состояние насосов. Возможны следующие состояния:

- откл – насос отключен;

- авар – авария насоса.

Если насос включен, во второй строке отображается величина тока, потребляемого насосом.

Третья строка экрана отображает текущий режим работы насосов:

- ручн – ручной режим либо работа насоса заблокирована переключателем «РУЧН/СТОП/АВТ» (рис. 1, поз. 7);

- авт – автоматический режим работы;

- рез – насос выбран в качестве резервного;

- нет – работа насоса запрещена в меню.

В четвертой строке отображается последняя возникшая неисправность. Для её сброса необходимо нажать и удерживать клавишу ESCAPE в течение времени не менее 3 секунд.

Аварии, отображаемые на экране:

- Обрыв поплавка _ – обрыв цепи поплавкового выключателя;

- КЗ поплавка _ – короткое замыкание цепи поплавкового выключателя;

- Авария УЗД НА_ – авария насоса, сигнал аварии поступает от устройства защиты двигателя УЗД;

- Авария УПП НА_ – авария насоса, сигнал аварии поступает от устройства плавного пуска;

- Авария пуска НА_ – авария запуска насоса (отсутствует сигнал о запуске насоса);

- Ав. датч. уровня – авария датчика уровня;

- Логическая авария – логическое противоречие показаний поплавков;

- Авария бака – невозможно принять решение относительно уровня жидкости по текущему состоянию поплавков;

- Переполнение – переполнение приемного резервуара;

- Вибрация НА_ (ДВВ) – аварийный уровень вибрации насоса (зафиксирован верхним датчиком вибрации);

- Вибрация НА_ (ДВН) – аварийный уровень вибрации насоса (зафиксирован нижним датчиком вибрации).

1.4.1.1.2 Главное меню

Для вызова главного меню необходимо нажать кнопку F2 на панели оператора. Главное меню содержит следующие пункты:

1. Поплавки – просмотр состояния поплавковых выключателей;

2. Датчик уровня – настройки датчика уровня;

3. Режим – настройки режима работы двухнасосной станции;

Сбросить настройки – установка заводских настроек главного меню.

Настройки доступные в подменю «2.Датчик уровня» приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Уставка | Назначение | Примечание | Настройка по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик уровня | Включение / отключение датчика уровня | [ да]/[нет] | [нет] |
| К_4, м | Уровень жидкости при токе датчика 4 мА | Изменения доступны только при «Датчик уровня» = [да] | 0 |
| К_20, м | Уровень жидкости при токе датчика 20 мА |  | 6 |
| Коррекция | Калибровка датчика уровня |  | 0 |
| Уровень 1, м | Граница уровня 1 |  | 2.5 |
| Уровень 2, м | Граница уровня 2 |  | 3.5 |
| Уровень 3, м | Граница уровня 3 |  | 4 |
| Уровень 4, м | Граница уровня 4 |  | 5 |

Настройки доступные в подменю «3.Виброзащита» приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Уставка | Назначение | Примечание | Настройка по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| Вибродатч. НА1 | Включение / отключение контроля сигналов вибродатчиков насоса 1 | [нет]/[ да] | [нет] |
| Вибродатч. НА2 | Включение / отключение контроля сигналов вибродатчиков насоса 2 | [нет]/[ да] | [нет] |

Настройки доступные в подменю «4.Режим» приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Уставка | Назначение | Примечание | Настройка по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление | Выбор источника управления насосной станции: поплавковые датчики или аналоговый датчик уровня | [ ПД]/[ ДУ] Изменения доступны только при «Датчик уровня» = [ да] | [ ПД] |
| Насос 1 | Режим работы насоса | [раб]/[рез]/[нет] | [раб] |
| Насос 2 | Режим работы насоса | [раб]/[рез]/[нет] | [раб] |

Для изменения числовой уставки необходимо совместить курсор в правой части экрана с необходимой уставкой и нажать кнопку Enter на панели оператора, после чего  ввести необходимое значение при помощи цифровой клавиатуры. Для ввода символа «.» необходимо нажать клавишу «→», для ввода символа «–»  –«←».

Для изменения уставок Датчик уровня, Управление,  Насос 1, Насос 2 необходимо совместить курсор с нужной строкой и нажимать клавишу Enter до появления необходимого значения.

1.4.1.1.3 Экран наработки

Переход в данный экран осуществляется нажатием кнопки F3. Экран предназначен для просмотра наработки станции и каждого насоса в отдельности. Для насосов указывается время работы и количество пусков, для станции только время работы. Перемещение по экрану осуществляется при помощи кнопок  и .

1.4.1.1.4 Экран просмотра аварий

Переход в данный экран осуществляется нажатием кнопки F4. Экран предназначен для просмотра последних аварий станции. Для каждой аварии указываются тип аварии,  дата и время её возникновения, а также наработка станции на момент возникновения аварии. Для просмотра доступно 100 последних аварий. Переключения между авариями осуществляется при помощи кнопок  и .

1.4.1.1.5 Экран установки даты и время

Данный экран позволяет корректировать текущею дату и время. Экран вызывается при нажатии клавиши F5. Для перемещения между уставками используются кнопки ← и →, для изменения выбранной уставки – кнопки  и .

1.4.1.1.6 Сервисное меню

При нажатии F6 осуществляется переход к сервисному меню. Данный экран не несет полезной информации для пользователя, доступ в данный экран закрыт.

1.4.2 Режимы работы станции

1.4.2.1 Автоматический режим

Для работы в автоматическом режиме необходимо перевести переключатели «РУЧН/СТОП/АВТ» (рис. 1, поз. 7) необходимых насосов в положение «АВТ».

1.4.2.1.1 Алгоритм поддержания уровня жидкости

Управление насосными агрегатами в автоматическом режиме может осуществляться по показаниям четырех поплавковых выключателей.

Запуск одного насосного агрегата производится по достижении Уровня 2 в приемном резервуаре, его останов производится при снижении уровня жидкости в приемном резервуаре ниже Уровня 1.

Запуск второго насоса производится при достижении Уровня 3 в приемном резервуаре, его останов происходит при снижении уровня жидкости ниже Уровня 2.

При достижении Уровня 4 выдается аварийный сигнал «Переполнение».

1.4.2.1.2 Порядок включения насосов

Для выравнивания ресурса наработки насосов шкаф управления реализует поочередный режим работы насосов.

При поступлении сигнала аварии насоса неисправный насос отключается (работающий насос) и исключается из очереди на включение. Насос, переведенный из автоматического режима в режимы «РУЧН» или «СТОП», а также обозначенный в меню как отсутствующий (Насос_ – [нет]), исключается из очереди на включение. Если одновременно работают два насоса, при достижении Уровня 2 выключается насос, включившийся раньше.

Любой из насосов может быть назначен резервным (Насос_ – [рез]). Включение резервного насоса осуществляется после включения рабочего насоса (при достижении Уровня 3), а также, если рабочий насос в состоянии аварии, отсутствует или переведен в ручной режим.

1.4.2.2 Ручной режим

Для ручного запуска насоса необходимо перевести переключатель РУЧН/СТОП/АВТ (рис. 1, поз. 7) в положение «РУЧН». Запуск и останов насосов в ручном режиме осуществляется при помощи кнопок «ПУСК» (рис. 1, поз. 8) и «СТОП» (рис. 1, поз. 9), расположенных на дверце шкафа управления.

1.5 Маркировка

На передней дверце шкафа располагаются наклейки, содержащие следующую информацию:

- наименование шкафа управления;

- заводской номер шкафа управления;

- наименование и координаты производителя шкафа управления;

- обозначение технических условий, согласно которым изготавливается шкаф управления;

- знак «Высокое напряжение»;

- наименование светосигнальных индикаторов и органов управления;

- дата изготовления.

Внутри шкафа все элементы имеют маркировку в соответствии с принципиальной схемой шкафа управления. Все проводники цепей управления имеют маркировку согласно принципиальной схеме в соответствии с ГОСТ 2.709 «Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах».

1.6 Упаковка

Упаковка изделия производится в индивидуальную коробку из гофрированного картона. На коробке указывается наименование станции, заводской номер, а также знаки «верх» и «лицевая сторона».

1.7 Описание и работа составных частей изделия

1.7.1 Описание УЗД-8Р

Устройство защиты двигателя УЗД-8Р представляет собой автоматический микропроцессорный контроллер и предназначено для защиты от аварий двигателей погружных насосов. УЗД-8Р работает совместно с датчиками температуры и влаги, установленными в двигателе.

Изделие осуществляет защиту от:

– перегрева двигателя;

– попадания воды в двигатель;

– пробоя изоляции обмоток двигателя;

– от неисправности датчиков.

Способ защиты – отключение двигателя.

Состояние устройства защиты двигателя УЗД-8Р можно определить по показаниям индикаторов. Назначение индикаторов приведено в таблице 7.

Таблица 7

| Индикатор | Функция |
| --- | --- |
| «Сеть» | Индицирует подачу напряжение питания 220В на устройство |
| «Работа» | Индицирует включение силовой нагрузки (пускателя) |
| «Перегрев» | Индицирует перегрев термодатчика, либо в сочетании с индикатором «Датчик» неисправность термодатчика |
| «Вода» | Индицирует наличие воды на датчике влажности, либо в сочетании с индикатором «Датчик» неисправность датчика влажности |
| «Изоляция» | Индицирует нарушение изоляции обмоток электродвигателя |
| «Датчик» | Индицирует неисправность одного или нескольких датчиков светится только одновременно с одним или двумя индикаторами "Перегрев" и "Вода" |

Индикаторы работают следующим образом:

- Состояние индикатора «Сеть» определяется подачей напряжения питания.

- Индикатор «Работа» информирует о том, что устройство включило нагрузку, т.е. все датчики исправны и находятся в состоянии «Норма».

- К индикаторам аварий относятся индикаторы «Перегрев», «Вода», «Изоляция», «Датчик». Свечение индикатора аварии («Вода», «Перегрев», «Изоляция») при погашенном индикаторе «Датчик» индицирует наличие соответствующей аварии.

–  Свечение индикатора аварии при светящемся индикаторе "Датчик" индицирует неисправность соответствующего датчика (замыкание или обрыв). При этом мигание обоих индикаторов обозначает обрыв соответствующего датчика, а непрерывное свечение – замыкание датчика.

– Для датчика изоляции состояние "Авария датчика" не предусматривается.

– Поскольку индикатор "Датчик" относится сразу к двум индикаторам – "Перегрев" и "Вода", то возможны состояния, когда один из датчиков находится в обрыве, а другой – в замыкании. При этом индикатор "Датчик" будет светиться непрерывно – т.е. режим непрерывного свечения перекрывает режим мигания.

– Существуют одна ситуация, когда индикация не позволяет однозначно определить тип аварии по каждому из датчиков "Перегрев" и "Вода" – это когда одновременно светятся три индикатора "Перегрев", "Вода" и "Датчик" (см. табл. 8). В данной ситуации необходимо разбираться отдельно с каждым из датчиков, заменив другой эквивалентом.

Примеры индикации аварий (таблица 8).

Таблица 8

| Индикатор "Перегрев" | Индикатор "Вода" | Индикатор "Изоляция" | Индикатор "Датчик" | Описание неисправности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примеры индикации при одиночных авариях |  |  |  |  |  |
|  погашен |  погашен |  погашен |  погашен | Неисправностей нет |  |
|  светится |  погашен |  погашен |  погашен | Перегрев термодатчика |  |
|  погашен |  светится |  погашен |  погашен | Вода на датчике влаги |  |
|  погашен |  погашен |  светится |  погашен | Нарушена изоляция обмоток статора относительно корпуса насоса. |  |
|  погашен |  погашен |  погашен |  светится | Невозможное состояние. Изделие неисправно |  |
|  светится |  погашен |  погашен |  светится | Замкнут датчик температуры |  |
|  погашен |  светится |  погашен |  светится | Замкнут датчик влажности |  |
|  погашен |  погашен |  светится |  светится | Невозможное состояние. Изделие неисправно |  |
|  /  мигает |  погашен |  погашен |  /  мигает | Оборван датчик температуры |  |
|  погашен |  /  мигает |  погашен |  /  мигает | Оборван датчик влажности |  |
| Примеры индикации при нескольких одновременных авариях |  |  |  |  |  |
|  светится |  светится |  светится |  погашен | Вода на датчике влажности, Перегрев термодатчика Нарушение изоляции обмоток статора относительно корпуса насоса. |  |
|  /  мигает |  /  мигает |  погашен |  /  мигает | Оборваны датчики температуры и влажности |  |
|  /  мигает |  светится |  погашен |  /  мигает | Оборван датчик температуры и Вода на датчике влажности |  |
|  /  мигает |  светится |  погашен |  светится | Оборван датчик температуры и Замыкание датчика влажности |  |
| Неоднозначная ситуация |  |  |  |  |  |
|  светится |  светится | любое |  светится | 1 | Перегрев термодатчика и Замыкание датчика влажности |
|  |  |  |  | 2 | Вода на датчике влажности и Замкнут датчик температуры |
|  |  |  |  | 3 | Замкнут датчик влажности и Замкнут датчик температуры |

1.7.2 Описание ИПВ-3

Преобразователь измерительный ИПВ-3 представляет собой автоматический микропроцессорный контроллер и предназначен для преобразования сигнала с выхода виброакселерометра (датчика вибрации) в унифицированный электрический сигнал постоянного тока 4 - 20 мА, который пропорционален среднеквадратичному значению виброскорости.

Сигнал с выхода преобразователя используется для защиты насосного агрегата при превышении порогового значения уровня вибрации. Способ защиты – отключение двигателя.

Состояние преобразователя измерительного ИПВ-3 можно определить по показаниям индикаторов. Назначение индикаторов приведено в таблице 9.

Таблица 9

| Индикатор | Функция |
| --- | --- |
| «Питание» | Индицирует подачу напряжение питания 24 В на устройство |
| «Тревога» | Сигнализирует о превышении значением виброскорости первого предупредительного порога и дублирует состояние выходной цепи ТРЕВОГА |
| «Авария» | Сигнализирует о превышении значением виброскорости порога отключения и дублирует состояние контактов реле защитного отключения |

(более подробно см. Руководство по эксплуатации преобразователя измерительного ИПВ-3)

1.7.3 Описание УПП.

Применение устройства плавного пуска (УПП) в данном щите управления позволяет:

- обеспечить плавную работу оборудования (электродвигателя и насоса);

- избежать перегрузки питающей сети в момент пуска и останова насосов, за счёт снижения пусковых токов;

- избежать гидравлических ударов в трубопроводах и запорной арматуре.

Всё это в свою очередь увеличивает срок их службы и снижает затраты на обслуживание оборудования.

В   настоящем   щите   управления   применено   устройство   плавного   пуска Altistart 48. Руководство по эксплуатации прилагается. При обкатке насоса, в комплекте со щитом управления, заводом-изготовителем сделаны необходимые и достаточные для работы системы управления двумя насосами установки, указанные в таблице 10:

Таблица 10

| Код | Параметры | Установка |
| --- | --- | --- |
| In | Номинальный ток двигателя, А |  |
| ACC | Время разгона (ускорение), с | 10 |
| DEC | Время торможения (замедление), с | 5 |
| StY | Выбор типа остановки | - d - |
| tHP | Тепловая защита двигателя | 10А |
| ULL | Активизация недогрузки двигателя | dEF |
| LUL | Пороговое значение недогрузки двигателя, % | 20 |
| tUL | Время недогрузки двигателя, с | 20 |
| Продолжение таблицы 10 |  |  |
| Код | Параметры | Установка |
| OIL | Активизация перегрузки по току | dEF |
| LOC | Пороговое значение перегрузки по току, % | 105 |
| tOL | Время перегрузки по току, с | 15 |
| PHr | Защита от изменения порядка чередования фаз сети | 1 2 3 |
| r1 | Реле r1 | rll |
| tbS | Время перед повторным пуском, мин | 2 |
| Add | Адрес УПП по последовательной связи RS485 | 2,3 |
| FOr | Формат передачи данных | 8n2 |

В остальных окнах меню использованы установки по умолчанию.

(более подробно см. Техническое описание и инструкцию по эксплуатации на устройство плавного пуска).

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Технические параметры, несоблюдение которых может привести к выходу изделия из строя, приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Допустимое отклонение напряжения питания от номинала | +10%…-15% |
| 2 | Окружающая температура при работе | (-5…+40) С |
| 3 | Окружающая температура при хранении | (-25…+55) С |
| 4 | Относительная влажность воздуха | 80% без конденсата |
| 5 | Максимальная нагрузочная способность контактов выходных реле (сигнал ТС) | 220В, 2А |

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

Все монтажные работы должны проводиться квалифицированным персоналом  на обесточенном изделии.

2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия

Необходимо убедиться, что все элементы шкафа управления не имеют механических повреждений и надежно закреплены.

Корпус шкафа управления должен быть заземлен!

2.2.3 Установка шкафа управления

Конструкцией шкафа управления предусмотрена установка на вертикальную поверхность. Для крепление в задней стенке шкафа предусмотрено четыре отверстия. По высоте шкаф управления необходимо располагать так, чтобы обеспечить хороший обзор средств индикации и доступность органов управления.

Установочные и габаритные размеры шкафа управления приведены в Приложении 4.

Шкаф управления следует защищать от попадания прямых солнечных лучей. В непосредственной близости от шкафа не должны располагаться мощные источники тепла и электромагнитных излучений. В непосредственной близости от вентиляционных отверстий щита управления не должны располагаться предметы,  нарушающие циркуляцию воздуха.

2.2.4 Подготовка к работе шкафа управления

1. Произведите подключение шкафа управления согласно схеме подключений (Приложение 1).

2. Выполните протяжку всех резьбовых соединений силовых цепей шкафа управления.

3. Установите переключатели «РУЧН/СТОП/АВТ» (рис. 1, поз. 7) , в положение «Стоп».

4. Включите главный автоматический выключатель QF1; загорится светодиод «Сеть» (рис. 1, поз. 2) на дверце шкафа управления.

5. Включите силовые автоматические выключатели QF2 и QF3, загорятся индикаторы «Питание насоса» насоса 1 и 2 (рис. 1, поз. 4).

6. Включите автоматический выключатель цепей управления QF4, высветится индикация на дисплее панели оператора (рис. 1, поз. 1).

7. Проверьте правильность подключения поплавковых выключателей. Нажмите кнопку F2, выберите пункт меню «1. Поплавки». Имитируя срабатывание поплавковых выключателей, проверьте правильность отображения информации на дисплее контроллера («верх», «низ»).

8. Проверьте уставку термостата вентилятора, она должна быть +30…35⁰С.

9. Проверьте правильность вращения рабочего колеса насоса

Расположите насос таким образом, чтобы было обеспечено визуальное наблюдение за вращением рабочего колеса.

Переведите переключатель «РУЧН/СТОП/АВТ» (рис. 1, поз. 7) в положение «РУЧН».

Запустите насос на 2-3 секунды нажатием кнопки «ПУСК» (рис. 1, поз. 8), и внимательно наблюдая за вращением рабочего колеса, определить его направление. Рабочее колесо должно вращаться по направлению стрелки, изображенной на корпусе спиральном.

Аналогично проверьте направление вращения рабочего колеса второго насоса.

Для изменения направления вращения электродвигателя насоса следует поменять местами две из трех жил питающего кабеля насоса на соответствующем клеммнике шкафа управления.

10. Шкаф управления готов к работе.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Запуск шкафа управления в работу

2.3.1.1 Запуск шкафа управления в ручном режиме

Для запуска насоса в ручном режиме необходимо:

1. Перевести переключатель «РУЧН/СТОП/АВТ» (рис. 1, поз. 7), в положение «РУЧН».

2. Для запуска насоса в ручном режиме нажать кнопку «ПУСК» (рис. 1, поз. 8).

3. Для остановки насоса в ручном режиме нажать кнопку «СТОП» (рис. 1, поз. 9).

2.3.1.2 Запуск шкафа управления в автоматическом режиме

Для управления насосами в автоматическом режиме в качестве датчиков бака используются поплавковые выключатели. Расположение поплавковых выключателей в емкости приведено в приложении 2.

Для запуска насосов в автоматическом режиме необходимо:

1. Перевести переключатели «РУЧН/СТОП/АВТ» (рис. 1, поз. 7), в положение «АВТ».

2. Запуск и останов насосов производиться автоматически согласно алгоритму, указанному в п. 1.4.2.1.1.

2.3.2 Аварийные режимы работы

Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведены в таблице 12.

Таблица 12

| Неисправность | Индикация | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- | --- |
| Насос не запускается, остановился во время работы | нет индикации | Отсутствие питающего напряжения на вводе шкафа управления. Вводной автоматический выключатель отключился по причине короткого замыкания | Подать питающее напряжение. Проверить состояние насосов. Проверить сопротивление изоляции. Запустить станцию повторно |
|  | «СЕТЬ» «АВАРИЯ» Авария УЗД НА1 или Авария УЗД НА2 | Сработало устройство защиты двигателя УЗД-8Р | По индикации на устройстве защиты двигателя УЗД-8Р определить тип неисправности и устранить в соответствии с руководством по эксплуатации на насос |
|  | «СЕТЬ» «АВАРИЯ» Авария УПП НА1 или Авария УПП НА2 | Произошло аварийное отключение устройства плавного пуска соответствующего насоса | По коду аварии, отображаемому на дисплее устройства плавного пуска, определить тип неисправности (в соответствии с руководством по эксплуатации УПП Altistart 48). Устранить неисправность. Запустить насос повторно. |
|  |  | Продолжение Таблицы 12 |  |
| Неисправность | Индикация | Причина | Устранение |
| Насос не запускается, остановился во время работы | «СЕТЬ» «АВАРИЯ» Авария пуска НА1 или Авария пуска НА2 | Неисправность цепи управления магнитного пускателя | Устранить неисправность |
|  | «СЕТЬ» «АВАРИЯ» Авария ДВВ1, Авария ДВН1, Авария ДВВ2, Авария ДВН2 | Соответствующим датчиком зафиксирован аварийный уровень вибрации | Устранить неисправность |
| Шкаф управления продолжает работать в прежнем режиме (остановлен). Горит индикатор «АВАРИЯ СТАНЦИИ» | «СЕТЬ» «АВАРИЯ СТАНЦИИ» Обрыв поплавка __ | Обрыв электрической цепи соответствующего поплавкового выключателя | Устранить обрыв |
|  | «СЕТЬ» «АВАРИЯ СТАНЦИИ» КЗ поплавка __ | Короткое замыкание электрической цепи соответствующего поплавкового выключателя | Устранить короткое замыкание |
|  | «СЕТЬ» «АВАРИЯ СТАНЦИИ» Логическая авария | Логическое противоречие показаний поплавковых выключателей | Проверить правильность установки и работоспособность поплавковых выключателей. Проверить целостность электрической цепи поплавковых выключателей |
|  | «СЕТЬ» «АВАРИЯ СТАНЦИИ» Авария бака | Невозможно принять решение относительно уровня жидкости по текущему состоянию поплавковых выключателей | Проверить правильность установки и работоспособность поплавковых выключателей. Проверить целостность электрической цепи поплавковых выключателей |

2.3.3 Передача данных в систему диспетчеризации

Для связи в контроллере используется протокол Modbus-TCP:

- IP-адрес контроллера – 192.168.0.213;

- маска подсети – 255.255.255.0;

- основной шлюз – 192.168.0.1;

- DNS – 62.76.76.62.

Параметры ModBus:

- адрес контроллера в сети ModBus – 1;

- скорость COM порта – 9600;

- порт TCP ModBus – 502.

Адреса ячеек памяти приведены в таблице 13.

Таблица 13

| Адрес | Тип | Переменная |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16#а000 | int | Насосы | бит 0 – насос 1 включен; бит 1 – ручной режим насоса 1; бит 2 – автоматический режим насоса 1; бит 3 – не используется; бит 4 – авария насоса 1; бит 5 – нет насоса 1; бит 6 – насос 1 – резервный; бит 7 – не используется; бит 8 – насос 2 включен; бит 9 – ручной режим насоса 2; бит 10 – автоматический режим насоса 2; бит 11 – не используется; бит 12 – авария насоса 2; бит 13 – нет насоса 2; бит 14 – насос 2 – резервный; бит 15 – не используется. |
| 16#а001 | int | Поплавки | бит 0 – поплавок 1 в положении «верх»; бит 1 – короткое замыкание поплавка 1; бит 2 – обрыв поплавка 1; бит 3 – не используется; бит 4 – поплавок 2 в положении «верх»; бит 5 – короткое замыкание поплавка 2; бит 6 – обрыв поплавка 2; бит 7 – не используется; бит 8 – поплавок 3 в положении «верх»; бит 9 – короткое замыкание поплавка 3; бит 10 – обрыв поплавка 3; бит 11 – не используется; бит 12 – поплавок 4 в положении «верх»; бит 13 – короткое замыкание поплавка 4; бит 14 – обрыв поплавка 4; бит 15 – не используется. |
| 16#а002 | int | Аварии | бит 0 – авария УЗД насоса 1; бит 1 – авария УЗД насоса 2; бит 2 – авария УПП насоса 1; бит 3 – авария УПП насоса 2; бит 4 – логическая авария; бит 5 – авария бака; бит 6 – авария поплавков; бит 7 – авария датчика уровня; бит 8 – переполнение; бит 9 – авария верхнего датчика вибрации насоса 1; бит 10 – авария нижнего датчика вибрации насоса 1; бит 11 – авария верхнего датчика вибрации насоса 2; бит 12 – авария нижнего датчика вибрации насоса 2; бит 13 – аварийный останов насоса 1; бит 14 – аварийный останов насоса 2; бит 15 – не используется. |
|  |  |  | Продолжение таблицы 13 |
| Адрес | Тип | Переменная |  |
| 16#a003 | int | Уровни | бит 0 – уровень 1; бит 1 – уровень 2; бит 2 – уровень 3; бит 3 – переполнение; бит 4 – управление (0 – поплавковые выключатели, 1 – датчик уровня); бит 5 – бит 15 – не используется. |
| 16#а004 | int | Уровень (бар х 100) |  |
| 16#а007 | int | Ток электродвигателя насоса 1 (х10) |  |
| 16#а008 | int | Ток электродвигателя насоса 2 (х10) |  |
| 16#а009 | long | Наработка в моточасах Насоса 1 |  |
| 16#а00b | long | Наработка в моточасах Насоса 2 |  |

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

Регулярные проверки и планово-предупредительное техобслуживание гарантируют более надёжную работу шкафа управления. Техническое обслуживание проводить не реже одного раза в месяц.

3.2 Меры безопасности

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться на обесточенном изделии. К работе с изделием должны допускаться лица, изучившие настоящие руководство по эксплуатации и имеющие допуск к работе в электроустановках с напряжением до 1000В.

3.3 Техническое обслуживание шкафа

Техническое обслуживание шкафа управления включает в себя периодический внешний осмотр, очистку от пыли, протяжку резьбовых соединений, а также техническое обслуживание отдельных элементов шкафа управления.

При внешнем осмотре проверить шкаф управления и токоподводящий кабель на отсутствие механических повреждений, обрыва заземляющего провода, замыкания на корпус.

3.3.1 Техническое обслуживание магнитных пускателей

Не реже одного раза в месяц необходимо производить осмотр магнитных пускателей. При осмотре проверить:

-	внешний вид пускателя, состояние дугогасительной камеры, магнитопровода, контактов;

-	состояние присоединительных проводов;

-	отсутствие затирания подвижных частей пускателя (вручную);

-	состояние затяжки винтов.

3.3.2 Техническое обслуживание автоматических выключателей

Выключатели необходимо содержать в чистоте, чтобы на них не попадали вода, масло, эмульсия и т.д. Периодически, через каждые 2 тысячи включений, но не реже одного раза в год выключатель нужно осматривать и протирать спиртом подвижные и неподвижные контакты. Осмотр выключателя также нужно производить после каждых двух отключений короткого замыкания. После каждого отключения тока короткого замыкания рекомендуется произвести 8-10 раз операцию «Включение-отключение» без тока.

3.3.3 Техническое обслуживание устройств плавного пуска

Устройство плавного пуска не требует никакого профилактического обслуживания. Тем не менее, рекомендуется периодически:

- проверять состояние и крепление соединений;

- убеждаться, что температура в непосредственной близости от пускателя остается на приемлемом уровне и вентиляция эффективна (средний срок службы вентиляторов равен 3 – 5 годам, в зависимости от окружающей среды);

- удалять при необходимости пыль с радиатора.

4 Хранение

Шкаф управления должен храниться в закрытых помещениях, в вертикальном или горизонтальном положении, при температуре –25…+55С, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей, воды и т.д. при влажности не более 80% без конденсата. Укладывать шкафы на лицевую часть запрещается. Хранение должно осуществляться в транспортной таре.

5 Транспортирование

Упакованные изделия допускается транспортировать в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

Погрузка и выгрузка упакованных изделий должны проводиться в соответствии с надписями и знаками, нанесенными на транспортной таре. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования изделия в транспортной таре не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Расстановка и крепление упакованных изделий в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и ударов.

6 Свидетельство о приемке, консервации и упаковывании

Шкаф управления испытан, признан годным к эксплуатации и законсервирован.

Шкаф управления Иртыш ШУ1-2.55.П2.9-31  №

Серия шкафа управления

Дата приемки

Ответственный за приемку	__________________________________

подпись

Дата консервации

Ответственный за консервацию  _______________________________

подпись

Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата реализации	"___"______________20___г.

Допускается транспортирование и хранение изделий без средств временной противокоррозионной защиты по вариантам ВЗ-0 и ВУ-0.

7 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

7.1 Средний срок службы изделия не менее 5 лет.

Средний срок службы устанавливается при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантии изготовителя

Срок гарантии 12 месяцев с момента отгрузки.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа управления его техническим характеристика, надежную, безаварийную работу шкафа управления в рабочем интервале характеристик, безвозмездное устранение в кратчайший технически возможный срок дефектов, а также замену вышедших из строя деталей в течение гарантийного срока по причине поломки или преждевременного износа при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, технического обслуживания и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте;

При проведении гарантийного ремонта течение срока гарантии приостанавливается на время проведения ремонта;

Завод-изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:

- Наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, транспортировки и хранения;

- Самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;

- Изменения, стирания, удаления или неразборчивости серийного номера изделия на бирке;

- Наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями, пожаром и т.д.

- Применения изделия не по прямому назначению;

Претензии принимаются только при наличии оформленного акта-рекламации (или заявления) с указанием проявлений неисправности.

Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами Покупателя.

Изделие, передаваемое для гарантийного ремонта, должно быть очищено от загрязнений и полностью укомплектовано.

Приведенные выше гарантийные обязательства не предусматривают ответственности за любые прямые или косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб.

За неправильность выбора шкафа управления предприятие-изготовитель ответственности не несет.

ВНИМАНИЕ: Перед запуском изделия в эксплуатацию, внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации и другими правилами и нормативными документами, действующими на территории РФ. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед Покупателем.

8 Сведения о производителе

ОДО «Предприятие «Взлет»

644013, г. Омск; ул. Завертяева, 36;

Тел. (3812) 600-639; 601-114; Факс (3812) 602-030;

E-mail: asu@vzlet-omsk.ru

www.vzlet-omsk.ru

Приложение 1

Схема электрическая подключений

Рисунок 2

Таблица внешних подключений шкафа управления.

Таблица 14

| Поз. | Контакт | Назначение вывода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Х1 | "L1" | Ввод фазы А | 3ф, 380 В, 50 Гц |
|  | "L2" | Ввод фазы В |  |
|  | "L3" | Ввод фазы С |  |
|  | "N" | Ввод нейтрали |  |
|  | "Pе" | Ввод шины заземления |  |
| Х2 | "U1" | Подключение жилы кабеля U насоса 1 |  |
|  | "V1" | Подключение жилы кабеля V насоса 1 |  |
|  | "W1" | Подключение жилы кабеля W насоса 1 |  |
|  | "Pe" | Подключение жилы заземления насоса 1 |  |
| Х3 | "U2" | Подключение жилы кабеля U насоса 2 |  |
|  | "V2" | Подключение жилы кабеля V насоса 2 |  |
|  | "W2" | Подключение жилы кабеля W насоса 2 |  |
|  | "Pe" | Подключение жилы заземления насоса 2 |  |
| Х4 | "Z1" | Подключение вывода датчика влажности насоса 1 |  |
|  | "t1" | Подключение 1-го вывода термодатчика насоса 1 |  |
|  | "t1" | Подключение 2-го вывода термодатчика насоса 1 |  |
|  | "V1" | Подключение положительного вывода верхнего датчика вибрации насоса 1 |  |
|  | "V1G" | Подключение отрицательного вывода верхнего датчика вибрации насоса 1 |  |
|  | "V2" | Подключение положительного вывода нижнего датчика вибрации насоса 1 |  |
|  | "V2G" | Подключение отрицательного вывода нижнего датчика вибрации насоса 1 |  |
|  | "T1" | Подключение 1-го вывода верхнего датчика температуры подшипника насоса 1 |  |
|  | "T1" | Подключение 2-го вывода верхнего датчика температуры подшипника насоса 1 |  |
|  | "T1" | Подключение 3-го вывода верхнего датчика температуры подшипника насоса 1 |  |
|  | "T2" | Подключение 1-го вывода нижнего датчика температуры подшипника насоса 1 |  |
|  | "T2" | Подключение 2-го вывода нижнего датчика температуры подшипника насоса 1 |  |
|  | "T2" | Подключение 3-го вывода нижнего датчика температуры подшипника насоса 1 |  |
| Х5 | "Z2" | Подключение вывода датчика влажности насоса 2 |  |
|  | "t2" | Подключение 1-го вывода термодатчика насоса 2 |  |
|  | "t2" | Подключение 2-го вывода термодатчика насоса 2 |  |
|  | "V1" | Подключение положительного вывода верхнего датчика вибрации насоса 2 |  |
|  | "V1G" | Подключение отрицательного вывода верхнего датчика вибрации насоса 2 |  |
|  | "V2" | Подключение положительного вывода нижнего датчика вибрации насоса 2 |  |
|  | "V2G" | Подключение отрицательного вывода нижнего датчика вибрации насоса 2 |  |
| Продолжение таблицы 14 |  |  |  |
| Поз. | Контакт | Назначение вывода | Примечание |
| Х5 | "T1" | Подключение 1-го вывода верхнего датчика температуры подшипника насоса 2 |  |
|  | "T1" | Подключение 2-го вывода верхнего датчика температуры подшипника насоса 2 |  |
|  | "T1" | Подключение 3-го вывода верхнего датчика температуры подшипника насоса 2 |  |
|  | "T2" | Подключение 1-го вывода нижнего датчика температуры подшипника насоса 2 |  |
|  | "T2" | Подключение 2-го вывода нижнего датчика температуры подшипника насоса 2 |  |
|  | "T2" | Подключение 3-го вывода нижнего датчика температуры подшипника насоса 2 |  |
| Х6 | "Н1" | Подключение контакта «низ» поплавка 1 | Уровень 1 |
|  | "В1" | Подключение контакта «верх» поплавка 1 |  |
|  | "О1" | Подключение контакта «общий» поплавка 1 |  |
|  | "Н2" | Подключение контакта «низ» поплавка 2 | Уровень 2 |
|  | "В2" | Подключение контакта «верх» поплавка 2 |  |
|  | "О2" | Подключение контакта «общий» поплавка 2 |  |
|  | "Н3" | Подключение контакта «низ» поплавка 3 | Уровень 3 |
|  | "В3" | Подключение контакта «верх» поплавка 3 |  |
|  | "О3" | Подключение контакта «общий» поплавка 3 |  |
|  | "Н4" | Подключение контакта «низ» поплавка 4 | Уровень 4 |
|  | "В4" | Подключение контакта «верх» поплавка 4 |  |
|  | "О4" | Подключение контакта «общий» поплавка 4 |  |
| Х7 | "+" | Подключение положительного вывода датчика уровня | Сигнал 4…20 мА |
|  | "-" | Подключение отрицательного вывода датчика уровня |  |
|  | "Pе" | Подключение заземления датчика уровня |  |
| Х8 | Общий | Общий вывод дискретных выходов | Максимальная нагрузка 230В, 2А |
|  | Работа НА1 | Насос 1 включен |  |
|  | Работа НА2 | Насос 2 включен |  |
|  | Авария НА1 | Авария насоса 1 |  |
|  | Авария НА2 | Авария насоса 2 |  |
|  | Авария станции | Авария станции |  |
|  | Переполн. | Переполнение приемного резервуара |  |

Приложение 2

Рекомендации по установке поплавковых выключателей

Рисунок 3

Поплавковый выключатель 1 (Уровень 1) должен располагаться  таким образом, чтобы при отключении насоса уровень жидкости в емкости КНС находился у верхней кромки двигателя.

Поплавковый выключатель 2 (Уровень 2) отрегулировать на уровень (момент включения первого насоса) на 250 мм ниже верхней обвязки корзины. В том случае, если корзина не предусмотрена в конструкции КНС, уровень выставляется по нижней точке сливного коллектора.

Поплавковый выключатель 3 (Уровень 3) отрегулировать на уровень включения второго насоса. Второй насос включается, когда первый насос не успевает откачивать прибывающий объем стоков.

Поплавковый выключатель 4 (Уровень 4) отрегулировать уровень включения сигнала авария-переполнение.

Приложение 3

Схема электрическая принципиальная

Приложение 4

Общий вид шкафа управления и габаритные размеры

Рисунок 4

Рисунок 5

Габаритные размеры шкафа управления приведены в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование Шкафа управления | H, мм | L, мм | B, мм | H1, мм | H2, мм | L1, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШУ1-2.55.П2.9-31 | 1900 | 800 | 400 |  |  |  |