Шкаф управления Иртыш

ШУ2-3.1,1.Ч2.0-31

Руководство по эксплуатации

2020

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение……………………………………………………………………………… |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Описание и работа…………………………………………………………………… |  | 5 |
|  | 1.1 | Назначение изделия…………………………………………………………..... | 5 |
|  | 1.2 | Технические характеристики………………………………………………….. | 5 |
|  | 1.3 | Состав изделия………………………………………………...………………... | 6 |
|  | 1.4 | Устройство и работа……………………………………………………………. | 6 |
|  | 1.5 | Маркировка……………………………………………………………………… | 13 |
|  | 1.6 | Упаковка………………………………………………………………………… | 13 |
|  | 1.7 | Описание и работа составных частей изделия.............................................. | 13 |
| 2 | Использование по назначению…………………………………..………….………. |  | 15 |
|  | 2.1 | Эксплуатационные ограничения………………………………………………. | 15 |
|  | 2.2 | Подготовка изделия к использованию………………………………………… | 15 |
|  | 2.3 | Использование изделия……………………………………………………….... | 16 |
| 3 | Техническое обслуживание………………………………………………………..... |  | 20 |
| 4 | Хранение……………………………………………………………………………… |  | 21 |
| 5 | Транспортирование……………………….………………………………………..... |  | 21 |
| 6 | Свидетельство о приемке, консервации и упаковывании………………………… |  | 21 |
| 7 | Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя……………………... |  | 22 |
| 8 | Сведения о производителе…………………………………………………………... |  | 22 |
|  | Приложение 1. Схема электрическая подключений……………………………… |  | 23 |
|  | Приложение 2. Схема электрическая принципиальная………………………….. |  | 25 |
|  | Приложение 3. Общий вид………………………………………………………….. |  | 26 |

ВНИМАНИЕ:

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ  ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ЕГО МОНТАЖА, ПУСКА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА НИМ ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ.

ПРИ НАЛИЧИИ В ПОМЕЩЕНИИ КОРРОЗИОННЫХ ГАЗОВ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ И ОХЛАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ШКАФА ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ИЗМЕНЯТЬ СХЕМУ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ!

Настоящее руководство является сопроводительной эксплуатационной документацией, поставляемой с изделием, и предназначенной для ознакомления с конструкцией и техническими данными, а также содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надёжность, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве по эксплуатации.

Источником опасных воздействий при работе изделия являются токоведущие цепи, находящиеся под напряжением 220/380 В.

К работе с изделием должны допускаться лица, изучившие настоящие руководство по эксплуатации и имеющие допуск к работе в электроустановках с напряжением до 1000В.

Условное обозначение шкафов управления:

| Шкаф управления | Иртыш |  | ШУ2 | - |  | 3 | . |  | 30 |  | . |  | Ч |  | 3 |  | . |  | 6 |  | - | 3 |  |  | 2А |  |  |  | (Д) |  |  |  | УХЛ1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |

1 – Наименование серии шкафа управления;

2 – Назначение шкафа управления:

«ШУ1» – шкаф управления канализационной насосной станции (регулирование по уровню);

«ШУ2» – шкаф управления установкой повышения давления (регулирование по давлению);

«ШУ3» –  шкаф управления вентиляционными агрегатами;

«ШУ4» – шкаф управления электроприводом задвижки;

«ШУ5» – шкаф управления несколькими видами нагрузок, согласно техническим требованиям заказчика (например, станция повышения давления с возможностью управления электроприводом задвижки).

3 – Количество управляемых электродвигателей, шт.;

4 – Мощность электродвигателя, кВт;

5 – Тип запуска электродвигателя:

«П» – устройство плавного пуска;

«Ч» – преобразователь частоты;

«К» – комбинированный пуск (звезда - треугольник);

без обозначения – прямой пуск.

6 – При использовании устройств плавного пуска или преобразователей частоты указывается их количество (один – без обозначения).

7 – Тип защиты электродвигателя:

«0» – без защиты;

«1» – термозащита;

«2» – влагозащита;

«6» – влаго-термозащита.

8 – Питающее напряжение

«2» – 220В;

«3» – 380В;

«6» – 660В.

9 – Количество вводов («А» – с АВР).

10 – Элементная база

без обозначения – стандартное исполнение;

(Д) – на базе контроллера ДНК-3 (только для двухнасосных шкафов управления);

(М) – на базе устройства плавного пуска MCD201 (только для однонасосных шкафов управления).

11 – Климатическое исполнение

без обозначения – установка в отапливаемом помещении;

УХЛ1 – установка под открытым небом.

Пример записи шкафа управления в других документах и (или) при заказе:

1. Шкаф управления канализационной насосной станции (управление по уровню). Два насосных агрегата мощностью 132кВт. Запуск двигателя – устройство плавного пуска (2 штуки). Влаго-термозащита. Питающее напряжение 380В. Два ввода электропитания с АВР.

Шкаф управления Иртыш ШУ1-2.132.П2.6-32А.

2. Шкаф управления канализационной насосной станции (управление по уровню). Два насосных агрегата мощностью 3кВт. Прямой пуск двигателя. Без датчиков влаго- и термозащиты. Питающее напряжение 380В. Один ввод. Контроллер ДНК-3. Установка под открытым небом.

Шкаф управления Иртыш ШУ1-2.3.0-31 (Д) УХЛ1.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Шкаф управления Иртыш ШУ2-3.1,1.Ч2.0-31 (далее – шкаф управления) предназначен для управления работой и защиты от аварий трех насосов. Основная функция изделия – поддержание постоянного давления в напорном коллекторе, опираясь на показания датчика давления. В качестве датчика давления используется аналоговый датчик давления.

1.2 Технические характеристики

Шкаф управления соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических устройств».

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AУ05.B.06848.

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Род тока | переменный, 50Гц |  |
| 2 | Номинальное рабочее напряжение, В | 380 |  |
| 3 | Номинальное напряжение изоляции, В | 660 |  |
| 4 | Номинальное напряжение цепей управления, В | 220 |  |
| 5 | Допустимое отклонение напряжения питания от номинала | +10%…-15% |  |
| 6 | Номинальный ток каждой цепи, А | 4,0 |  |
| 7 | Номинальная мощность подключаемых электродвигателей, кВт | 1,1 |  |
| 8 | Предельный отключаемый ток, кА | 100 |  |
| 9 | Предельный коэффициент мощности (cosφ) | 0,87 |  |
| 10 | Тип датчика давления | Аналоговый датчик давления (сигнал 4…20 мА) |  |
| 11 | Тип датчика «сухого» хода | Реле защиты от сухого хода |  |
| 12 | Окружающая температура при работе | (-5…+40) С |  |
| 13 | Окружающая температура при хранении | (-25…+55) С |  |
| 14 | Относительная влажность воздуха | 80% без конденсата |  |
| 15 | Максимальная высота над уровнем моря | 1000м |  |
| 16 | Габариты шкафа управления | см. Приложение 3 |  |
| 17 | Степень защиты | IP54 |  |
| 18 | Меры защиты обслуживающего персонала | Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям. |  |
| 19 | Степень загрязнения | по соглашению с потребителем |  |
| 20 | Вид системы заземления | TN-S |  |
|  | Продолжение таблицы 1 |  |  |
| № | Наименование |  | Значение |
| 21 | Вид внутреннего разделения |  | 1 |
| 22 | Типы электрических соединений функциональных блоков |  | FFF |
| 23 | Условия окружающей среды |  | В |
| 24 | Максимальная нагрузочная способность выходных реле (сигнал ТС) |  | 220В, 2А |

1.3 Состав изделия

Шкаф управления состоит из:

- корпуса, монтажной платы, крепёжных деталей;

- контроллера SMH2010 панельного;

- релейного терминала;

- преобразователей частоты ATV320;

- реле напряжения РНПП-311;

- автоматических выключателей;

- магнитных пускателей;

- промежуточных реле;

- светосигнальной арматуры;

- вентилятора охлаждения шкафа;

- системы проводов;

- клеммных колодок;

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Устройства индикации и управления

На дверце шкафа управления размещены следующие органы управления и индикации (рис. 1):

Рисунок 1 – Органы управления и индикации двухнасосной

станции.

- контроллер панельный SMH2010;

- индикатор «АВАРИЯ СТАНЦИИ»;

- индикатор «СЕТЬ» станции;

- переключатель «ПУСК/СТОП» станции;

- индикатор «ПИТАНИЕ НАСОСА»;

- индикатор «РАБОТА» насоса;

- индикатор «АВАРИЯ» насоса;

- кнопка «ПУСК/СТОП»;

- переключатель «РУЧН/АВТ»;

- регулятор потенциометра.

Назначение органов управления и индикация передней панели щита (за исключением панели оператора) приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Название | Описание | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Индикатор «СЕТЬ» станции | желтый | На силовую часть схемы подано напряжение |
| Переключатель «ПУСК/СТОП» станции | 2 положения | Запуск/останов станции для работы в автоматическом режиме поддержания давления |
| Индикатор «АВАРИЯ СТАНЦИИ» | красный | Авария станции |
| Индикатор «ПИТАНИЕ» насоса 1 и 2 | зеленый | На силовую часть схемы управления соответствующего насоса подано напряжение |
| Индикатор «РАБОТА» насоса 1, и | зеленый | Двигатель соответствующего насоса включен |
| Индикатор «АВАРИЯ» насоса 1 и 2 | красный | Авария соответствующего насоса |
| Переключатель «РУЧН/АВТ» | 2 положения | Выбор режима работы насосов |
| Кнопки «ПУСК-СТОП» | сдвоенная кнопка | Запуск и остановка насосов в ручном режиме |
| Регулятор потенциометра | 20-50 Гц | Задание частоты в ручном режиме |

Назначение органов управления панели оператора приведено в таблице 3.

Таблица 3

| Название | Назначение |
| --- | --- |
| Кнопка F1 | Переход к основному экрану |
| Кнопка F2 | Главное меню |
| Кнопка F3 | Просмотр наработки |
| Кнопка F4 | Переход к журналу аварий |
| Кнопка F5 | Установка даты и время |
| Кнопка F6 | Служебный экран |

1.4.1.1  Отображение информации на жидкокристаллическом дисплее панели оператора

Вся информация о процессе работы станции отображается на жидкокристаллическом дисплее панели оператора.

1.4.1.2 Основной экран

| Д | а | в | л | . |  |  | 3 | . | 3 |  | б | а | р |  | 1 | 2 | : | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | а | с | о | с | 1 |  | Н | а | с | о | с | 2 |  | Н | а | с | о | с | 3 |
|  | о | т | к | л |  |  | 3 | 2 | . | 3 | Г | ц |  |  | р | у | ч | н |  |
| З | а | д | . | д | а | в | л |  | 2 | . | 5 | б | а | р |  | д | е | н | ь |

Основной экран отображается при включении контроллера или нажатии F1. Если при отображении иной информации в течение 60 секунд не производились какие-либо манипуляции, то происходит возврат к основному экрану.

В верхней строке экрана отображается текущее значение давления жидкости в напорном коллекторе, в правом верхнем углу отображается текущее время.

Во  второй и третьей строках экрана отображается текущее состояние всех насосов. Возможны следующие состояния:

- откл – насос отключен в автоматическом режиме;

- 32.3 Гц – частота вращения электродвигателя насоса;

- рез – насос выбран в качестве резервного (остановлен);

- ручн – насос переведен в ручной режим (остановлен);

- нет – работа насоса запрещена, через уставку меню;

- авар – авария насоса.

В нижней строке, при отсутствии аварий, отображается заданное значение давления жидкости.

Все аварии станции также отображаются в нижней строке экрана. Последняя авария запоминается на экране. Для её сброса необходимо нажать и удерживать клавишу ESCAPE не менее 3 секунд.

Аварии, отображаемые на экране:

- Авария насоса _ – авария соответствующего насоса;

- Авария ПЧ _ – авария преобразователя частоты соответствующего насоса;

- Перегрев ПЧ_ – перегрев преобразователя частоты соответствующего насоса;

- Авария связи ПЧ – нарушение связи с преобразователем частоты насоса по интерфейсу RS-485;

- Авария сети – срабатывание реле напряжения РНПП-311;

- Авария датчика – авария аналогового датчика давления;

- Сухой ход – срабатывание датчика сухого хода.

1.4.1.2 Главное меню

Для вызова главного меню необходимо нажать кнопку F2 на панели оператора.

Для входа в подменю необходимо совместить курсор с необходимым пунктом и нажать кнопку Enter. Для выхода их подменю необходимо нажать кнопку Esc.

Для изменения числовой уставки необходимо совместить курсор в правой части экрана с необходимой уставкой и нажать кнопку Enter на панели оператора, после чего  ввести необходимое значение при помощи цифровой клавиатуры. Для ввода символа «.» необходимо нажать клавишу «→», для ввода символа «–»  –«←».

Для изменения уставок Насос 1, Насос 2, Насос 3,  необходимо совместить курсор и нажимать клавишу Enter до появления необходимого значения.

Главное меню содержит следующие пункты:

1. Давление – настройка уставок давления;

2. Задержки – настройка временных интервалов;

3. Насосы – настройка режима работы насосов станции;

4. ПИД-регулятор – настройка коэффициентов ПИД-регулятора;

5. Датчик – настройка датчика давления;

Сбросить настройки – установка заводских настроек.

Настройки доступные в подменю «1.Давление» приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Уставка | Назначение | Примечание | Настройка по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| Рзад, бар | Уставка давления |  | 2.5 |
| dPвкл, бар | Разность между уставкой давления и порогом включения дополнительного насоса |  | 0.2 |
| dPвыкл, бар | Разность между порогом выключения дополнительного насоса и уставкой давления |  | 0.2 |
| Равар, бар | Порог аварийного давления |  | 6 |

Настройки доступные в подменю «2.Задержки» приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Уставка | Назначение | Примечание | Настройка по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| Твкл | Задержка включения дополнительного насоса |  | 5 |
| Твыкл | Задержка выключения дополнительного насоса |  | 5 |
| T_HSP | Время работы на верхней частоте |  | 10 |
| T_LSP | Время работы на нижней частоте |  | 30 |
| Тавар | Задержка отключения по аварийному давлению |  | 10 |

Настройки доступные в подменю «3.Насосы» приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Уставка | Назначение | Примечание | Настройка по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| Насос 1 | Режим работы насоса 1 | [раб]/[рез]/[нет] | [раб] |
| Насос 2 | Режим работы насоса 2 | [раб]/[рез]/[нет] | [раб] |
| Насос 3 | Режим работы насоса 3 | [раб]/[рез]/[нет] | [рез] |

Настройки доступные в подменю «4.ПИД-регулятор» приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Уставка | Назначение | Примечание | Настройка по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| Kp | Пропорциональная составляющая |  | 2 |
| Ti | Интегральная составляющая |  | 1 |
| Td | Дифференциальная составляющая |  | 0 |

Настройки доступные в подменю «5.Датчик» приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Уставка | Назначение | Примечание | Настройка по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| К_4, бар | Давление при токе датчика 4 мА |  | 0 |
| К_20, бар | Давление при токе датчика 20 мА |  | 10 |
| Коррекция, бар | Калибровка датчика давления |  | 0 |

1.4.1.3 Экран наработки

Переход в данный экран осуществляется нажатием кнопки F3. Экран предназначен для просмотра наработки насосов.

1.4.1.4 Экран просмотра аварий

Переход в данный экран осуществляется нажатием кнопки F4. Экран предназначен для просмотра последних аварий станции. Для каждой аварии указываются тип аварии,  дата и время её возникновения. Переключения между авариями осуществляется при помощи кнопок  и .

1.4.1.5 Экран установки даты и время

Данный экран позволяет корректировать текущую дату и время. Экран вызывается при нажатии клавиши F5. Для перемещения между уставками используются кнопки ← и →, для изменения выбранной уставки – кнопки  и .

1.4.1.6 Сервисное меню

При нажатии F6 осуществляется переход к сервисному меню. Данный экран не несет полезной информации для пользователя, доступ в данный экран закрыт.

1.4.2 Описание работы изделия

При включении силового автоматического выключателя QF1 внутри шкафа загорается индикатор «СЕТЬ» на дверце щита управления. При включении автоматического выключателя QF2 – QF4 подается питание на частотные преобразователи. При подаче питания на контроллер включением автоматического выключателя QF5, осуществляется анализ состояния датчиков, аварийных цепей и органов управления. После этого на экране отображается давление жидкости в напорном коллекторе, состояние насосов, заданное значение давления или возникшие аварии. Если переключатель «ПУСК – СТОП» находится в положении «ПУСК» станция начинает работать в автоматическом режиме. При этом в процессе поддержания жидкости в напорном коллекторе участвуют исправные насосы находящиеся в автоматическом режиме (переключатель «РУЧН – АВТ» в положении «АВТ»), на силовую часть которых подано напряжение (включены автоматические выключатели QF2 – QF4).

1.4.2.1 Ручной режим

В ручном режиме управление работой насосами осуществляется при помощи кнопок «ПУСК» и «СТОП» на дверце щита управления, при этом переключатель «РУЧН/АВТ» должен находится в положении «РУЧН».

1.4.2.2 Автоматический режим поддержания давления

Основной задачей станции  автоматическом режиме является поддержание постоянного давления жидкости в напорном коллекторе. Регулирование давления достигается путем включения/отключения дополнительных насосов, обеспечение требуемой точности регулирования обеспечивается применением в системе преобразователей частоты.

Управление насосными агрегатами осуществляется по частотной схеме.

В процессе поддержания давления жидкости участвуют три насоса.

Для поддержания постоянного давления жидкости используется реализованный при помощи контроллера ПИД-регулятор. При снижении давления, если частота напряжения, приложенного к двигателю, достигла значения 50 Гц, и давление жидкости ниже заданного на значение не менее dPвкл (в течение времени Т_HSP), то подключается второй насос. При включении второго насоса частота напряжения обоих двигателей насоса выравнивается и регулируется совместно. Аналогично подключается третий насос.

При снижении давления, и если оба насоса не работают, то для включения насоса достаточно выполнения одного условия – давление жидкости ниже заданного на значение не менее dPвкл (без выдержки времени).

При растущем давлении, если частота напряжения, приложенного к двигателю, достигла значения 20 Гц, и давление жидкости ниже заданного на значение не менее dPвыкл, в течение времени Твыкл, один насос отключается. Если до этого в работе находились два или три насоса, то включенным остается только второй и/или третий насосы до тех пор, пока для них не повторятся условия отключения.

При повышении давления, и если оба насоса работают, то для выключения одного из насосов достаточно выполнения одного условия – давление жидкости выше заданного на значение не менее dPвыкл (без выдержки времени).

Для работы в автоматическом режиме необходимо чтобы переключатели «РУЧН/СТОП/АВТ» управляемых насосов находились в положении «АВТ».

Внимание! Если оба насоса были в ручном режиме и один из них (или оба) перевели в автоматический, то одни насос запустится независимо от показаний датчика давления (кроме "сухого хода") и дальше будет работать по алгоритму описанному выше.

1.4.2.3 Порядок включения насосов

Станция управления осуществляет выравнивание ресурса насосов по количеству отработанных часов. Первым в работу включается насос, имеющий наименьшую наработку, последним – наибольшую. Отключение насосов происходит в обратном порядке.

1.5 Маркировка

На передней дверце шкафа располагаются наклейки, содержащие следующую информацию:

- наименование шкафа управления;

- заводской номер шкафа управления;

- наименование и координаты производителя шкафа управления;

- обозначение технических условий, согласно которым изготавливается шкаф управления;

- знак «Высокое напряжение»;

- наименование светосигнальных индикаторов и органов управления;

- дата изготовления.

Внутри шкафа все элементы имеют маркировку в соответствии с принципиальной схемой шкафа управления. Все проводники цепей управления имеют маркировку согласно принципиальной схеме в соответствии с ГОСТ 2.709 «Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах».

1.6 Упаковка

Упаковка изделия производится в индивидуальную коробку из гофрированного картона. На коробке указывается наименование станции, заводской номер, а также знаки «верх» и «лицевая сторона».

1.7 Описание и работа составных частей изделия

1.7.1 Описание преобразователя частоты

Применение преобразователя частоты (ПЧ) в данном щите управления позволяет:

-обеспечить поддержание заданного уровня жидкости в приемном резервуаре путем регулирования частоты вращения двигателя насоса;

- обеспечить плавную работу оборудования (электродвигателя и насоса);

- избежать перегрузки питающей сети в момент пуска и останова насосов, за счёт снижения пусковых токов;

- избежать гидравлических ударов в трубопроводах и запорной арматуре.

Всё это в свою очередь увеличивает срок их службы и снижает затраты на обслуживание оборудования.

В   настоящем   щите   управления   применены преобразователи частоты        Altivar 320. При обкатке насоса, в комплекте со щитом управления, заводом-изготовителем сделаны необходимые и достаточные для работы системы управления насосами установки, указанные в таблице 9.

Таблица 9

| Код | Параметры | Установка |
| --- | --- | --- |
| ACC | Время разгона (ускорение), с | 5 |
| dEC | Время торможения (замедление), с | 5 |
| LSP | Нижняя скорость, Гц | 20 |
| HSP | Верхняя скорость, Гц | 50 |
| ItH | Тепловой ток двигателя, А | 3.3 |
| CL1 | Ограничение тока, А | 3.5 |
| bFr | Стандартная частота двигателя, Гц | 50 |
| UnS | Номинальное напряжение двигателя, В | 380 |
| nCr | Номинальный ток двигателя, А | 2,55 |
| nSP | Номинальная скорость двигателя, об/мин | 2805 |
| COS | Cos Phi двигателя | 0,80 |
| tFr | Максимальная частота, Гц | 50 |
| tCC | 2-/3-проводное управление | 2С |
| tCt | Тип 2-проводного управления | LEL |
| rrS | Назначение назад | nO |
| r1 | Назначение r1 | FLt |
| r2 | Назначение r2 | rUn |
| Fr1 | Канал задания 1 | AI1 |
| Fr2 | Канал задания 2 | Ndb |
| rFC | Переключение задания 2 | LI5 |
| CHCF | Профиль | SEP |
| Cd1 | Канал управления 1 | tEr |
| Cd2 | Канал управления 2 | tEr |
| Add | Адрес ModBus | 2,3,4 |
| tbr | Скорость передачи | 19,2 |
| tFO | Формат ModBus | 8n2 |

Все остальные настройки преобразователей частоты не изменялись.

Подробнее по настройкам преобразователей частоты см. в руководстве пользователя к Altivar 320.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Технические параметры, несоблюдение которых может привести к выходу изделия из строя, приведены в таблице 10.

Таблица 10

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Допустимое отклонение напряжения питания от номинала | +10%…-15% |
| 2 | Окружающая температура при работе | (-5…+40) С |
| 3 | Окружающая температура при хранении | (-25…+55) С |
| 4 | Относительная влажность воздуха | 80% без конденсата |
| 5 | Максимальная нагрузочная способность контактов выходных реле (сигнал ТС) | 220В, 2А |

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

Все монтажные работы должны проводиться квалифицированным персоналом  на обесточенном изделии.

2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия

Необходимо убедиться, что все элементы шкафа управления не имеют механических повреждений и надежно закреплены.

Корпус шкафа управления должен быть заземлен!

2.2.3 Установка шкафа управления

Конструкцией шкафа управления предусмотрена установка на горизонтальную поверхность. Габаритные размеры шкафа управления приведены в Приложении 4.

Шкаф управления следует защищать от попадания прямых солнечных лучей. В непосредственной близости от шкафа не должны располагаться мощные источники тепла и электромагнитных излучений.

2.2.4 Подготовка к работе шкафа управления

1. Произведите подключение шкафа управления согласно схеме подключений (Приложение 1).

2. Выполните протяжку всех резьбовых соединений силовых цепей щита управления.

3. Установите переключатели «РУЧН/АВТ», в положение «РУЧН».

4. Установите переключатель «ПУСК/СТОП» в положение «СТОП».

5. Включите автоматический выключатель QF1; загорится светодиод «Сеть» на крышке щита управления.

6. Включите силовые автоматические выключатели преобразователей частоты QF2 – QF4.

7. Включите автоматический выключатель цепей управления QF5, высветится индикация на дисплее панели оператора рис. 1 поз. 1.

8. Проверьте правильность вращения рабочего колеса насоса

Переведите переключатель «РУЧН/АВТ» в положение «РУЧН».

Запустите насос на 2-3 секунды нажатием кнопки «ПУСК», и внимательно наблюдая за вращением рабочего колеса, определить его направление. Рабочее колесо должно вращаться по направлению стрелки, изображенной на корпусе спиральном.

Аналогично проверьте направление вращения рабочего колеса второго насоса.

Для изменения направления вращения электродвигателя насоса следует поменять местами две из трех жил питающего кабеля насоса на соответствующем клеммнике щита управления.

9. Щит управления готов к работе.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Запуск шкафа управления в работу

2.3.1.1 Запуск шкафа управления в ручном режиме

Для запуска насоса в ручном режиме необходимо:

1. Перевести переключатель «РУЧН/АВТ»,  в  положение «РУЧН». Перевести переключатель «ПУСК/СТОП» в положение «ПУСК».

2. Для запуска насоса в ручном режиме нажать кнопку «ПУСК».

3. Для остановки насоса в ручном режиме нажать кнопку «СТОП».

2.3.1.2 Запуск шкафа управления в автоматическом режиме

Для управления насосами в автоматическом режиме в качестве датчика давления используется аналоговый датчик давления.

Для запуска насосов в автоматическом режиме необходимо:

1. Перевести переключатели «РУЧН/АВТ»,  в  положение «АВТ». Перевести переключатель «ПУСК/СТОП» в положение «ПУСК».

2. Запуск и останов насосов производиться автоматически согласно алгоритму, указанному в п. 1.4.2.2.

2.3.2 Аварийные режимы работы

Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Неисправность | Индикация | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- | --- |
| Насос не запускается, остановился во время работы | нет индикации | Отсутствие питающего напряжения на вводе шкафа управления. Вводной автоматический выключатель отключился по причине короткого замыкания | Подать питающее напряжение. Проверить состояние насосов. Проверить сопротивление изоляции. Запустить станцию повторно |
| Шкаф управления продолжает работать в прежнем режиме. Горит индикатор «Авария станции». | «СЕТЬ» «АВАРИЯ СТАНЦИИ» Аварийное давление | Достижение значения аварийного давления на выходе станции | Устранить неисправность |
| Шкаф управления остановлен. Горит индикатор «Авария станции» | «СЕТЬ» «АВАРИЯ СТАНЦИИ» Авария сети Сухой ход Авария датчика Авария пуска НА_ Перегрев ПЧ_ Авария связи ПЧ | Некондиционная питающая сеть, обрыв фазы, неправильное чередование фаз Отсутствие перекачиваемой жидкости Короткое замыкание или обрыв датчика Реле, запускающее преобразователь частоты, не замкнулось, либо неисправность входа преобразователя частоты Температура преобразователя частоты превысила допустимые значения. Нет связи по интерфейсу | Привести питающую сеть в норму Устранить неисправность Устранить неисправность Устранить неисправность Проверить систему вентиляции и охлаждения Определить на каком ПЧ отсутствует связь, восстановить связь. |

2.3.3 Аварии насосов

При появлении команды на включение насосного агрегата и отсутствии сигнала обратной связи контроллер определяет аварию насосного агрегата. При этом на дверце шкафа загорается индикатор «Авария насоса».

Для сброса аварии и перезапуска насоса после выяснения и устранения причины аварии необходимо нажать и удерживать клавишу ESCAPE в течение времени не менее 3 секунд.

2.3.4 Передача данных в систему диспетчеризации

Для передачи данных о работе насосной станции в систему АСУ ТП используется интерфейс RS-232. Для связи используется протокол Modbus RTU (2 стоповых бита, без контроля четности). Адрес контроллера – 1, скорость 19200. Порядок передачи – старшим байтом вперед.

Адреса ячеек памяти приведены в таблице 12.

Подключение осуществляется непосредственно к контроллеру при помощи разъема RJ12 (рисунок 2).

Рисунок 2. Разъем RJ12

Таблица 12

| Адрес | Тип | Переменная |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16#а000 | int | Насос 1 | бит 0 – насос 1 включен; бит 1 – ручной режим насоса 1; бит 2 – авария насоса 1; бит 3 – нет насоса 1; бит 4 – "0" насос 1 – резервный, "1" – рабочий; бит 5 - бит 15 – не используется. |
| 16#а001 | int | Насос 2 | бит 0 – насос 2 включен; бит 1 – ручной режим насоса 2; бит 2 – авария насоса 2; бит 3 – нет насоса 2; бит 4 – "0" насос 2 – резервный, "1" – рабочий; бит 5 - бит 15 – не используется. |
| 16#а002 | int | Насос 3 | бит 0 – насос 3 включен; бит 1 – ручной режим насоса 3; бит 2 – авария насоса 3; бит 3 – нет насоса 3; бит 4 – "0" насос 3 – резервный, "1" – рабочий; бит 5 - бит 15 – не используется. |
| 16#а003 | int | Аварии | бит 0 – авария насоса 1; бит 1 – авария насоса 2; бит 2 – авария насоса 3; бит 3 – авария преобразователя частоты 1; бит 4 – авария преобразователя частоты 2; бит 5 – зафиксирована одна из следующих аварий: аварийное давление, авария датчика давления, авария питающей сети, "сухой ход". бит 6 – авария "сухого" хода; бит 7 – аварийно высокое давление; бит 8 – авария сети; бит 9 – авария связи с преобразователем частоты насоса 1 ; бит 10 – авария связи с преобразователем частоты насоса 2 ; бит 11 – авария пуска насоса 1; бит 12 – авария пуска насоса 2; бит 13 - бит 15 – не используется. |
| 16#a004 | long | Наработка насоса 1 в часах |  |
| 16#a006 | long | Наработка насоса 2 в часах |  |
| 16#a008 | long | Наработка насоса 3 в часах |  |
| 16#а00a | int | Выходная частота преобразователя частоты 1 (х10) |  |
| 16#а00b | real | Давление на выходе станции, бар |  |
| 16#а00d | int | Выходная частота преобразователя частоты 2 (х10) |  |

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

Регулярные проверки и планово-предупредительное техобслуживание гарантируют более надёжную работу шкафа управления. Техническое обслуживание проводить не реже одного раза в месяц.

3.2 Меры безопасности

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться на обесточенном изделии. К работе с изделием должны допускаться лица, изучившие настоящие руководство по эксплуатации и имеющие допуск к работе в электроустановках с напряжением до 1000В.

3.3 Техническое обслуживание шкафа

Техническое обслуживание шкафа управления включает в себя периодический внешний осмотр, очистку от пыли, протяжку резьбовых соединений, а также техническое обслуживание отдельных элементов шкафа управления.

При внешнем осмотре проверить шкаф управления и токоподводящий кабель на отсутствие механических повреждений, обрыва заземляющего провода, замыкания на корпус.

3.3.1 Техническое обслуживание магнитных пускателей

Не реже одного раза в месяц необходимо производить осмотр магнитных пускателей. При осмотре проверить:

-	внешний вид пускателя, состояние дугогасительной камеры, магнитопровода, контактов;

-	состояние присоединительных проводов;

-	отсутствие затирания подвижных частей пускателя (вручную);

-	состояние затяжки винтов.

3.3.2 Техническое обслуживание автоматических выключателей

Выключатели необходимо содержать в чистоте, чтобы на них не попадали вода, масло, эмульсия и т.д. Периодически, через каждые 2 тысячи включений, но не реже одного раза в год выключатель нужно осматривать и протирать спиртом подвижные и неподвижные контакты. Осмотр выключателя также нужно производить после каждых двух отключений короткого замыкания. После каждого отключения тока короткого замыкания рекомендуется произвести 8-10 раз операцию «Включение-отключение» без тока.

3.3.3 Техническое обслуживание преобразователя частоты

Устройство не требует никакого профилактического обслуживания. Тем не менее рекомендуется периодически:

- проверять состояние и крепление соединений;

- убеждаться, что температура в непосредственной близости остается на приемлемом уровне и вентиляция эффективна (средний срок службы вентиляторов равен 3 – 5 годам, в зависимости от окружающей среды);

- удалять при необходимости пыль с преобразователя.

4 Хранение

Шкаф управления должен храниться в закрытых помещениях, в вертикальном или горизонтальном положении, при температуре –25…+55С, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей, воды и т.д. при влажности не более 80% без конденсата. Укладывать шкафы на лицевую часть запрещается. Хранение должно осуществляться в транспортной таре.

5 Транспортирование

Упакованные изделия допускается транспортировать в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

Погрузка и выгрузка упакованных изделий должны проводиться в соответствии с надписями и знаками, нанесенными на транспортной таре. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования изделия в транспортной таре не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Расстановка и крепление упакованных изделий в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и ударов.

6 Свидетельство о приемке, консервации и упаковывании

Шкаф управления испытан, признан годным к эксплуатации и законсервирован.

Шкаф управления Иртыш ШУ2-3.1,1.Ч2.0-31 № 10414

Серия шкафа управления

31.08.2020

Дата приемки

Ответственный за приемку	__________________________________

подпись

31.08.2020

Дата консервации

Ответственный за консервацию  _______________________________

подпись

Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата реализации	"___"______________20___г.

Допускается транспортирование и хранение изделий без средств временной противокоррозионной защиты по вариантам ВЗ-0 и ВУ-0.

7 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

7.1 Средний срок службы изделия не менее 5 лет.

Средний срок службы устанавливается при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантии изготовителя

Срок гарантии 12 месяцев с момента отгрузки.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа управления его техническим характеристика, надежную, безаварийную работу шкафа управления в рабочем интервале характеристик, безвозмездное устранение в кратчайший технически возможный срок дефектов, а также замену вышедших из строя деталей в течение гарантийного срока по причине поломки или преждевременного износа при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, технического обслуживания и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте;

При проведении гарантийного ремонта течение срока гарантии приостанавливается на время проведения ремонта;

Завод-изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:

- Наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, транспортировки и хранения;

- Самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;

- Изменения, стирания, удаления или неразборчивости серийного номера изделия на бирке;

- Наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями, пожаром и т.д.

- Применения изделия не по прямому назначению;

Претензии принимаются только при наличии оформленного акта-рекламации (или заявления) с указанием проявлений неисправности.

Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами Покупателя.

Изделие, передаваемое для гарантийного ремонта, должно быть очищено от загрязнений и полностью укомплектовано.

Приведенные выше гарантийные обязательства не предусматривают ответственности за любые прямые или косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб.

За неправильность выбора шкафа управления предприятие-изготовитель ответственности не несет.

ВНИМАНИЕ: Перед запуском изделия в эксплуатацию, внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации и другими правилами и нормативными документами, действующими на территории РФ. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед Покупателем.

8 Сведения о производителе

ОДО «Предприятие «Взлет»

644013, г. Омск; ул. Завертяева, 36;

Тел. (3812) 601-114; 600-639; Факс (3812) 602-030;

E-mail: asu@vzlet-omsk.ru

www.vzlet-omsk.ru

Приложение 1

Схема электрическая подключений

Рисунок 4

Таблица внешних подключений шкафа управления.

Таблица 13

| Поз. | Контакт | Назначение вывода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Х1 | "L1" | Ввод фазы А | 3ф, 380 В, 50 Гц |
|  | "L2" | Ввод фазы В |  |
|  | "L3" | Ввод фазы С |  |
|  | "N" | Ввод нейтрали |  |
|  | "Pе" | Ввод шины заземления |  |
| Х2 | "U1" | Подключение фазы А насоса 1 |  |
|  | "V1" | Подключение фазы В насоса 1 |  |
|  | "W1" | Подключение фазы C насоса 1 |  |
|  | "Pe" | Подключение заземления насоса 1 |  |
| Х3 | "U2" | Подключение фазы А насоса 2 |  |
|  | "V2" | Подключение фазы В насоса 2 |  |
|  | "W2" | Подключение фазы C насоса 2 |  |
|  | "Pe" | Подключение заземления насоса 2 |  |
| Х4 | "U3" | Подключение фазы А насоса 3 |  |
|  | "V3" | Подключение фазы В насоса 3 |  |
|  | "W3" | Подключение фазы C насоса 3 |  |
|  | "Pe" | Подключение заземления насоса 3 |  |
| Х5 | "Давл.(+)" | Подключение положительного вывода датчика давления | Сигнал 4-20мА |
|  | "Давл.(-)" | Подключение отрицательного вывода датчика давления |  |
|  | "Pe" | Подключение заземляющего вывода датчика давления |  |
| Х6 | "СХ" | Реле «сухого» хода |  |
|  | "СХ" |  |  |
| Х7 | "Общий" | Общий вывод дискретных сигналов | Тип сигнала «сухой контакт» |
|  | "Авария" | Авария станции |  |
|  | "Работа НА1" | Сигнал о работе насоса 1 |  |
|  | "Работа НА2" | Сигнал о работе насоса 2 |  |
|  | "Работа НА3" | Сигнал о работе насоса 3 |  |
|  | "Авария НА1" | Сигнал об аварии насоса 1 |  |
|  | "Авария НА2" | Сигнал об аварии насоса 2 |  |
|  | "Авария НА3" | Сигнал об аварии насоса 3 |  |

Приложение 2

Схема электрическая принципиальная

Приложение 3

Общий вид шкафа управления и габаритные размеры

Рисунок 5

Габаритные размеры шкафа управления приведены в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование Шкафа управления | H, мм | L, мм | B, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ШУ2-3.1,1.Ч2.0-31 | 800 | 650 | 250 |